## Lavabo Montaj Ölçüleri
Lavabo Montaj Ölçüleri
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com

## Banyo Montaj Ölçüleri
Banyo Montaj Ölçüleri
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com

## Duş & Küvet Montaj Ölçüleri
Duş & Küvet Montaj Ölçüleri
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com

## Klozet Montaj Ölçüleri
Klozet Montaj Ölçüleri
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com

## mimarlık
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026
Klozet Montaj Ölçüleri
Duş & Küvet Montaj Ölçüleri
Banyo Montaj Ölçüleri
Lavabo Montaj Ölçüleri

## YnS Ana Say
“Bismillahirrahmanirrahim” (بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.”
Hasbunallahu ve ni'mel vekil (حسبنا الله ونعم الوكيل)
"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.”
| “Ni‘mel Mevlâ ve ni‘mel nasîr” (نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ) | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
YNS_Mechanical Engineer ver.10.2 (2025) | “O ne güzel bir Mevlâ’dır (koruyucu, sahip), ne güzel bir yardımcıdır.” | yunustufan71@hotmail.com
“Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm” (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)
“Bismillahirrahmanirrahim” (بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)
Görmeyi çok istediğim ve her daim cennette olup her daim görüşmek istediğim Rabbim.
Sen bizleri yoktan varettin, bizlere değer verdin .
Biz ise, senin istediğin gibi tam manasıyla bir kul olamadık, ancak senin hikmetinden sual olunmaz .
Sen Rahmansın Rahimsin. Kullarını affedersin.
Rahman ve Rahim olan bizleri yaratan Rabbim.
Bizleri affet, bizlere sağlık ve sıhhat afiyet ver .
Ailelerimize ve tüm sevdiklerimize huzur ve bereket ver.
Ey güzel Allah'ım.
Bu programı kullanan kullarına hidayet ver.
Müslüman değilse iman nasip eyele
Ailelerine sıhhat ve afiyet ver.
Rızıklarını bereketlendir.Zürriyetlerini hayırlı kıl.
İman üzere vefat etmeyi ve Cennetine girmeyi nasip eyle.
Kazan Tesisat Hesabı
Yerden Isıtma Hesabı & Pratik Hesabı
Radyatör Hesabı
Boyler Hesabı
Havuz Eşanjör & Havuz Denge Depo Hesabı
Kapalı Havuz Nem Alma Hesabı
Klima Hesabı
Güneş Kollektör Hesabı
Güneş Kollektör Pompası ve Boru Çapı Hesabı
Hava Kaynaklı Isı Pompası Hesabı
Yerden Isıtma Malzeme Hesaplama (Rehau)
Pompa Ve Genleşme Tankı Hesabı
Hidrolik Karıştırıcı - Denge Kabı Hesabı
Z - ( R sirkülasyon ) POMPA HESABI
3 Yollu Karışım Vana Seçimi
Şönt Pompa Seçimi
Kazan Baca Çap Hesabı (pratik)
Isıtma Hattı Genleşme Tankı Hesabı
Temiz Su Genleşme Tankı Hesabı
C - Kollektör Hesabı
Boru Çap Hesabı-2 (Soğuk su tesisatı için)
Boru Çap Hesabı-3
Rehau Vitrifiye Temiz Su malzeme Hesabı
Atık Su Kelepçe Adet Hesabı
Soğuk Su- Sıcak Su & Pis Su Boru Hesabı
Doğalgaz Kazan Havalandırma Hesabı & Sayaç
Wc Fan Basınç Kayıp Hesabı
Kanal Kesit Hesabı
Davlumbaz Hesabı
Hidrofor Hesabı & Su Deposu Hesabı
Bahçe Sulama Hesabı
Doğalgaz Regülatör Malzeme Hesabı
Yağmur Suyu Boru & Drenaj Kanal Hesabı
Arıtma Cihazı Çalışma Prensibi
Balkon ve Teras Süzgeç Hesabı
Merkezi Toz Emme Hesabı (Vacuclean)
Havuz Eşanjör Hesabı-2
Isı Geri Kazanım Cihaz Hesabı
İnşaat Hafriyat- Yoğunluk & Yükleme Hesabı
Rögar Akar Kod & Beton Künk Hesabı
Birim Dönüştür
Temiz Su Genleşme Tankı Hesabı-2
Hava Kaynaklı Isı Pompası Hesabı-2
Tesisat Sembolleri
Kelepçe Ölçüleri
Boru Tesisat Yalıtım Ölçüleri
Boru Çap Hesabı
Buhar Odası için Buhar Jeneratörü Hesabı
Islak Hacim - İşçilik Hesabı
Nem Alma Cihaz Hesabı
Sarnıç Hesabı

## peysaj ve sulama
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Bahçe Sulama Hesabı

## Soğutma
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Klima Hesabı

## Isı Pompası
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Hava Kaynaklı Isı Pompa Hesabı-1
Hava Kaynaklı Isı Pompa Hesabı-2

## YAĞMUR
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Yağmur Suyu Boru & Drenaj Kanal Hesabı
Balkon ve Teras Süzgeç Hesabı
Sarnıç Hesabı

## İNŞAAT
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Rögar Akar Kod & Beton Künk Hesabı
İnşaat Hafriyat- Yoğunluk & Yükleme Hesabı

## Doğalgaz
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Doğalgaz Kazan Havalandırma Hesabı & Sayaç
Doğalgaz Regülatör Malzeme Hesabı

## Teknik Kütüphane
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Boru Tesisat Yalıtım Ölçüleri
Kelepçe Ölçüleri
Islak Hacim - İşçilik Hesabı
Arıtma Cihazı Çalışma Prensibi
Birim Dönüştür
Tesisat Sembolleri

## Tesisat
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Boru Çap Hesabı-2 (Soğuk su tesisatı için)
Boru Çap Hesabı-3
Boru Çap Hesabı-1
Rehau Vitrifiye Temiz Su malzeme Hesabı
Soğuk Su- Sıcak Su & Pis Su Boru Hesabı
Atık Su Kelepçe Adet Hesabı
Hidrofor Hesabı & Su Deposu Hesabı

## Havuz Eşanjör
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Havuz Eşanjör Hesabı-1
Havuz Eşanjör Hesabı-2

## Havalandırma
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Kanal Kesit Hesabı
Isı Geri Kazanım Cihaz Hesabı
Davlumbaz Hesabı
Nem Alma Cihaz Hesabı
Wc Fan Basınç Kayıp Hesabı
Kapalı Havuz Nem Alma Hesabı
Merkezi Toz Emme Hesabı (Vacuclean)

## Yerden Isıtma
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Yerden Isıtma Hesabı (Detaylı)
Yerden Isıtma Hesabı (Pratik)
Yerden Isıtma Hesabı (Modülasyon Aralığına Göre)
Yerden Isıtma Malzeme Hesabı (Rehau)

## ISITMA
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
Kazan Tesisat Hesabı
Yerden Isıtma Hesabı
Radyatör Hesabı
abı
Havuz Eşanjör Hesabı
Hava Kaynaklı Isı Pompası Hesabı
Boyler Hesabı
Buhar Odası için Buhar Jeneratörü Hesabı
Pompa Ve Genleşme Tankı Hesabı
Hidrolik Karıştırıcı - Denge Kabı Hesabı
Z - ( R sirkülasyon ) POMPA HESABI
3 Yollu Karışım Vana Seçimi
Şönt Pompa Seçimi
Kazan Baca Çap Hesabı (pratik)
Isıtma Hattı Genleşme Tankı Hesabı
Temiz Su Genleşme Tankı Hesabı - 1
Temiz Su Genleşme Tankı Hesabı - 2 (Boyler)
Güneş Kollektör Hesabı
Güneş Kollektör Pompası ve Boru Çapı Hesabı
C - Kollektör Hesabı

## Yns ANA SAYFA
“Bismillahirrahmanirrahim” (بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.”
Hasbunallahu ve ni'mel vekil (حسبنا الله ونعم الوكيل)
"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.”
| “Ni‘mel Mevlâ ve ni‘mel nasîr” (نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ) |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
YNS_Mechanical Engineer ver.11.0 (2026) | “O ne güzel bir Mevlâ’dır (koruyucu, sahip), ne güzel bir yardımcıdır.” |  | yunustufan71@hotmail.com
“Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm” (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)
“Bismillahirrahmanirrahim” (بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)
Görmeyi çok istediğim ve her daim cennette olup her daim görüşmek istediğim Rabbim.
Sen bizleri yoktan varettin, bizlere değer verdin .
Biz ise, senin istediğin gibi tam manasıyla bir kul olamadık, ancak senin hikmetinden sual olunmaz .
Sen Rahmansın Rahimsin. Kullarını affedersin.
Rahman ve Rahim olan bizleri yaratan Rabbim.
Bizleri affet, bizlere sağlık ve sıhhat afiyet ver .
Ailelerimize ve tüm sevdiklerimize huzur ve bereket ver.
Ey güzel Allah'ım.
Bu programı kullanan kullarına hidayet ver.
Müslüman değilse iman nasip eyele
Ailelerine sıhhat ve afiyet ver.
Rızıklarını bereketlendir.Zürriyetlerini hayırlı kıl.
İman üzere vefat etmeyi ve Cennetine girmeyi nasip eyle.
Isıtma
Soğutma
Havalandırma
Doğalgaz
Tesisat
İnşaat
Yağmur Su Toplama Sistemleri
Peysaj ve Sulama
Mimari Detaylar
Teknik Kütüphane

## Nem Alma Cihaz Hesabı
Nem Alma Cihaz Hesabı
Parametre |  | Birim
Uzunluk | 5 | metre | m
Genişlik | 3 | metre | m
Yükseklik | 3 | metre | m
Sıcaklık | 25 | °C | °C
Maks. Nem Kapasitesi | 22.9678 | g/m³ | g/m³
Bağıl Nem (mevcut) % | 50 | 0.5 | %
Bağıl Nem (hedef) % | 45 | 0.45 | %
Süre | 1 | gün | gün
Oda Hacmi | 45 | m³ | m³
Mevcut Mutlak Nem | 574.1945 | g/m³ | g/m³
Toplam Su (mevcut) | 25838.7515 | g | g
Hedef Mutlak Nem | 12.5 | g/m³ | g/m³
Toplam Su (hedef) | 562.5 | g | g
Çekilecek Su | 25276.2515 | g | g | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
Çekilecek Su (litre) | 25.2763 | litre | litre | yunustufan71@hotmail.com
Günlük Cihaz Kapasitesi | 56.1694 | litre/gün | litre/gün |  | 2026

## Sarnıç Hesabı
Sarnıç Hesabı
Parametre
Çatı Alanı (m²) | 800 | m2 | Pratik Tasarım yağışı R (mm) aralığı (İstanbul)
Tasarım Yağışı R (mm) | 30 | mm | Standart kullanım (WC + sınırlı peyzaj): 30–50 mm
Akış Katsayısı (C) | 0.9 | (0–1 arası) | Düzenli peyzaj/temizlik entegrasyonu: 50–70 mm
Güvenlik Katsayısı (SF) | 1.2 | (1.0–1.3 arası) | Geniş peyzaj/otopark yıkama/endüstriyel talep: 70–90 mm
Toplanabilir Hacim (L) | 21600 | Litre
Toplanabilir Hacim (m³) | 21.6 | m³ | Akış katsayısı (C): Çatı tipine göre 0.8–0.95; su yalıtımlı, eğimli çatılarda yüksek alınır
Güvenlik Paylı Hacim (m³) | 25.92 | m³
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Islak Hacim İşçilik H
Islak Hacim İşçilik Hesabı | [8 empty] | işçilik/saat | 500
1 adam/saat = 1 kişinin 1 saat çalışması | [8 empty] | 1 euro | 50.12
[9 empty] | işçilik/saat | 500 | TL
İŞİN CİNSİ | Birim | Miktar | adam /saat pprc | adam /saat toplam | İşçilik birim € | İşçilik birim TL | İşçilik Toplam € | İşçilik Toplam TL | euro | 50.12
PP-R Cam Elyaf Takviyeli Boru - Ø20x2,8 mm. | Metre | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.99761 | 50 | 0.99761 | 50 | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
PP-R Cam Elyaf Takviyeli Boru - Ø25x3,5 mm. | Metre | 1 | 0.11 | 0.11 | 1.0974 | 55 | 1.0974 | 55 | yunustufan71@hotmail.com
PP-R Cam Elyaf Takviyeli Boru - Ø32x4,4 mm. | Metre | 1 | 0.16 | 0.16 | 1.5962 | 80 | 1.5962 | 80 |  | 2025
PP-R Cam Elyaf Takviyeli Boru - Ø40x5,5 mm. | Metre | 1 | 0.19 | 0.19 | 1.8955 | 95 | 1.8955 | 95
PP-R Cam Elyaf Takviyeli Boru - Ø50x6,9 mm. | Metre | 1 | 0.21 | 0.21 | 2.095 | 105 | 2.095 | 105
PP-R Cam Elyaf Takviyeli Boru - Ø63x8,6 mm. | Metre | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.494 | 125 | 2.494 | 125
Bağlantı Elemanları | 65% | [5 empty] | 6.6141 | 331.5
Toplam__Temiz Su Tesisatı |  |  |  | 1.02 |  |  | 16.7897 | 841.5
PVC Atık Su Borusu Ø50 x 150 | Adet | 1 | 0.16 | 0.16 | 1.5962 | 80 | 1.5962 | 80
PVC Atık Su Borusu Ø50 x 250 | Adet | 1 | 0.16 | 0.16 | 1.5962 | 80 | 1.5962 | 80
PVC Atık Su Borusu Ø50 x 500 | Adet | 1 | 0.21 | 0.21 | 2.095 | 105 | 2.095 | 105
PVC Atık Su Borusu Ø50 x 1000 | Adet | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.494 | 125 | 2.494 | 125
PVC Atık Su Borusu Ø50 x 2000 | Adet | 1 | 0.32 | 0.32 | 3.1923 | 160 | 3.1923 | 160
PVC Atık Su Borusu Ø50 x 3000 | Adet | 1 | 0.32 | 0.32 | 3.1923 | 160 | 3.1923 | 160
PVC Atık Su Borusu Ø75 x 150 | Adet | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.494 | 125 | 2.494 | 125
PVC Atık Su Borusu Ø75 x 250 | Adet | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.494 | 125 | 2.494 | 125
PVC Atık Su Borusu Ø75 x 500 | Adet | 1 | 0.32 | 0.32 | 3.1923 | 160 | 3.1923 | 160
PVC Atık Su Borusu Ø75 x 1000 | Adet | 1 | 0.41 | 0.41 | 4.0902 | 205 | 4.0902 | 205
PVC Atık Su Borusu Ø75 x 2000 | Adet | 1 | 0.57 | 0.57 | 5.6864 | 285 | 5.6864 | 285
PVC Atık Su Borusu Ø75 x 3000 | Adet | 1 | 0.57 | 0.57 | 5.6864 | 285 | 5.6864 | 285
PVC Atık Su Borusu Ø110 x 150 | Adet | 1 | 0.49 | 0.49 | 4.8883 | 245 | 4.8883 | 245
PVC Atık Su Borusu Ø110 x 250 | Adet | 1 | 0.59 | 0.59 | 5.8859 | 295 | 5.8859 | 295
PVC Atık Su Borusu Ø110 x 500 | Adet | 1 | 0.7 | 0.7 | 6.9832 | 350 | 6.9832 | 350
PVC Atık Su Borusu Ø110 x 1000 | Adet | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.9808 | 400 | 7.9808 | 400
PVC Atık Su Borusu Ø110 x 2000 | Adet | 1 | 0.92 | 0.92 | 9.178 | 460 | 9.178 | 460
PVC Atık Su Borusu Ø110 x 3000 | Adet | 1 | 1.05 | 1.05 | 10.4749 | 525 | 10.4749 | 525
Bağlantı Elemanları | 65% | [5 empty] | 54.0802 | 2710.5
Toplam__Atık Su Tesisatı |  |  |  | 8.34 |  |  | 137.2805 | 6880.5
1/4'' Kelepçe Ø10 - 14 mm | Adet | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.39904 | 20 | 0.39904 | 20
3/8'' Kelepçe Ø15 - 20 mm | Adet | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.39904 | 20 | 0.39904 | 20
1/2'' Kelepçe Ø20 - 26 mm | Adet | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.39904 | 20 | 0.39904 | 20
3/4'' Kelepçe Ø26 - 31 mm | Adet | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.59856 | 30 | 0.59856 | 30
1'' Kelepçe Ø32 - 38 mm | Adet | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.59856 | 30 | 0.59856 | 30
11/4'' Kelepçe Ø38 - 45 mm | Adet | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.59856 | 30 | 0.59856 | 30
11/2'' Kelepçe Ø45 - 53 mm | Adet | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.59856 | 30 | 0.59856 | 30
2'' Kelepçe Ø54 - 63 mm | Adet | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.69832 | 35 | 0.69832 | 35
21/2'' Kelepçe Ø73 - 82 mm | Adet | 1 | 0.24 | 0.24 | 2.3943 | 120 | 2.3943 | 120
Toplam__Kelepçeler |  |  |  | 0.67 |  |  | 6.684 | 335
Kauçuk İzolasyon Ø18 X 19 mm | Metre | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.9952 | 100 | 1.9952 | 100
Kauçuk İzolasyon Ø22 X 19 mm | Metre | 1 | 0.22 | 0.22 | 2.1947 | 110 | 2.1947 | 110
Kauçuk İzolasyon Ø28 X 19 mm | Metre | 1 | 0.22 | 0.22 | 2.1947 | 110 | 2.1947 | 110
Kauçuk İzolasyon Ø35 X 19 mm | Metre | 1 | 0.22 | 0.22 | 2.1947 | 110 | 2.1947 | 110
Kauçuk İzolasyon Ø42 X 19 mm | Metre | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.494 | 125 | 2.494 | 125
Kauçuk İzolasyon Ø48 X 19 mm | Metre | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.494 | 125 | 2.494 | 125
Kauçuk İzolasyon Ø54 X 19 mm | Metre | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.494 | 125 | 2.494 | 125
Kauçuk İzolasyon Ø63 X 19 mm | Metre | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.494 | 125 | 2.494 | 125
Kauçuk İzolasyon Ø60 X 32 mm | Metre | 1 | 0.28 | 0.28 | 2.7933 | 140 | 2.7933 | 140
Kauçuk İzolasyon Ø64 X 32 mm | Metre | 1 | 0.28 | 0.28 | 2.7933 | 140 | 2.7933 | 140
Kauçuk İzolasyon Ø76 X 32 mm | Metre | 1 | 0.29 | 0.29 | 2.8931 | 145 | 2.8931 | 145
Kauçuk İzolasyon Ø89 X 32 mm | Metre | 1 | 0.34 | 0.34 | 3.3919 | 170 | 3.3919 | 170
Kauçuk İzolasyon Ø114 X 32 mm | Metre | 1 | 0.42 | 0.42 | 4.1899 | 210 | 4.1899 | 210
Toplam__Kauçuk İzolasyon |  |  |  | 3.47 |  |  | 34.6169 | 1735
Gömme Rezarvuar Montajı | Adet | 1 | 5.8 | 5.8 | 57.8611 | 2900 | 57.8611 | 2900
Ankastre Stop Valf Montajı | Adet | 1 | 2.2 | 2.2 | 21.9473 | 1100 | 21.9473 | 1100
Lavbo Tesisatı Altyapısı | Adet | 1 | 4 | 4 | 39.9042 | 2000 | 39.9042 | 2000
Hamam Kurnası Tesisatı | Adet | 1 | 9 | 9 | 89.7845 | 4500 | 89.7845 | 4500
Duş Tesisat Altyapısı | Adet | 1 | 5 | 5 | 49.8803 | 2500 | 49.8803 | 2500
Jakuzi Tesisat Altyapısı | Adet | 1 | 20 | 20 | 199.5211 | 10000 | 199.5211 | 10000
Buhar Banyosu Altyapısı | Adet | 1 | 4 | 4 | 39.9042 | 2000 | 39.9042 | 2000
Mutfak Lavabosu Altyapısı | Adet | 1 | 4 | 4 | 39.9042 | 2000 | 39.9042 | 2000
Bulaşık Makinası Altyapısı | Adet | 1 | 3 | 3 | 29.9282 | 1500 | 29.9282 | 1500
Çamaşır makinası Altyapısı | Adet | 1 | 3 | 3 | 29.9282 | 1500 | 29.9282 | 1500
Toplam__Vitrifiye iç takım montajı ve altyapısı |  |  |  | 60 |  |  | 598.5634 | 30000
Tuvalet Taşı Montajı | Adet | 1 | 2.5 | 2.5 | 24.9401 | 1250 | 24.9401 | 1250
Ankastre Stop Valf Montajı | Adet | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.9808 | 400 | 7.9808 | 400
Lavbo Bataryası Montajı ( Ara musluk montajı dahil ) | Adet | 1 | 1.5 | 1.5 | 14.9641 | 750 | 14.9641 | 750
Hamam Kurnası Musluk Motajı | Adet | 1 | 1.7 | 1.7 | 16.9593 | 850 | 16.9593 | 850
Duş Bataryası Montajı ( Tepe Duşu Dahil ) | Adet | 1 | 2.3 | 2.3 | 22.9449 | 1150 | 22.9449 | 1150
Jakuzi Montajı ( Devreye Alma İşlemi Yok ) | Adet | 1 | 3.6 | 3.6 | 35.9138 | 1800 | 35.9138 | 1800
Buhar Jeneratörü Montajı ( Devreye Alma İşlemi Yok ) | Adet | 1 | 5 | 5 | 49.8803 | 2500 | 49.8803 | 2500
Mutfak lavabosu batarya montajı | Adet | 1 | 1.6 | 1.6 | 15.9617 | 800 | 15.9617 | 800
Bulaşık makinası musluk montajı | Adet | 1 | 1.3 | 1.3 | 12.9689 | 650 | 12.9689 | 650
Çamaşır makinası musluk montajı | Adet | 1 | 1.3 | 1.3 | 12.9689 | 650 | 12.9689 | 650
Toplam__Vitrifiye montajı |  |  |  | 21.6 |  |  | 215.4828 | 10800
75 cm Duş Kanalı (alt yapı + montaj) | Adet | 1 | 5.5 | 5.5 | 54.8683 | 2750 | 54.8683 | 2750
80 cm Duş Kanalı (alt yapı + montaj) | Adet | 1 | 5.5 | 5.5 | 54.8683 | 2750 | 54.8683 | 2750
90 cm Duş Kanalı (alt yapı + montaj) | Adet | 1 | 5.5 | 5.5 | 54.8683 | 2750 | 54.8683 | 2750
100 cm Duş Kanalı (alt yapı + montaj) | Adet | 1 | 5.5 | 5.5 | 54.8683 | 2750 | 54.8683 | 2750
10cm x 10cm Yer Süzgeci (alt yapı + montaj) | Adet | 1 | 2 | 2 | 19.9521 | 1000 | 19.9521 | 1000
15cm x 15cm Yer Süzgeci (alt yapı + montaj) | Adet | 1 | 2.6 | 2.6 | 25.9377 | 1300 | 25.9377 | 1300
Toplam__Yer Süzgeci |  |  |  | 26.6 |  |  | 265.3631 | 13300
| GENEL TOPLAM |  |  | adam /saat toplam |  | İşçilik Toplam
|  |  |  | 121.7 |  | 63892 |  |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
[6 empty] | 1274.7805 |  |  | yunustufan71@hotmail.com
2026

## Yerden Isıtma Hesabı
Yerden Isıtma Hesabı | [14 empty] | Birim Dönüştürme |  | 1000 | W | 1 | Kw |  | 860 | Kcal/h | [9 empty] | KULLANILAN MODÜLASYON ARALIKLARI (7,5cm -15cm -22,5cm-30cm-37,5cm)
[15 empty] | 16 |  | 125 | Kw | 107500 | Kcal/h | 125000 |  | W
1 metre boru |  |  | 12.5 | W |  |  |  | Kullanılacak yerden ısıtma boru çapı |  |  |  | Ø | 17 | mm | 17 |  | 232447 | Kcal/h | 270.2872 | Kw | 270287.2093 |  | W
KATLAR | m2 | m2'ye metre sarım | boru metrajı |  | hesaplanan toplam kolektör ağız sayısı | kaç ağızlı kollektöre göre hesap yapılacak? | istenilen kolektöre tipine göre hesaplanan kollektör adedi | kcal/h |  | Kw |  | Litre
ÇATI KAT | 300 | 7 | 2100 | m | 27 | 9 | 3 | 22575 | kcal/h | 26.25 | Kw | 279.3 |  |  | 0 |  |  |  | 80 | metre | kollektördeki 1 adet ağız max.Boru metrajı
3.KAT |  | 7 | 0 | m | 0 | 10 | 0 | 0 | kcal/h | 0 | Kw | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 1
2.KAT |  | 7 | 0 | m | 0 |  | 0 | 0 | kcal/h | 0 | Kw | 0 |  |  | 1 | Boru Metrajı | [5 empty] | Boru içindeki toplam su miktarı | [8 empty] | 2
1.KAT |  | 7 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | kcal/h | 0 | Kw | 0 |  |  | 2 |  | 100 | Ø16mm yerden ısıtma borusu için |  |  |  | 11.3 | Litre | 0.0113 | m3 | [5 empty] | 3
ZEMİN KAT |  | 7 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | kcal/h | 0 | Kw | 0 |  |  | 3 |  | 1200 | Ø17mm yerden ısıtma borusu için |  |  |  | 159.6 | Litre | 0.1596 | m3 | [5 empty] | 4
BODRUM KAT |  |  | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | kcal/h | 0 | Kw | 0 |  |  | 4 | [15 empty] | 5
2.BODRUM KAT |  |  | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | kcal/h | 0 | Kw | 0 |  |  | 5 | [15 empty] | 6
Genel Toplam | 300 |  | 2100 | m | 27 | 19 | 3 | 22575 | kcal/h | 26.25 | Kw | 279.3 |  |  | 6 |  | Şap dökülecek alan |  | 300 | m2 |  | Beton | 15 | m3 | Şap Katkı | 45 | Lt |  |  |  | 7
| M2 |  |  |  | ağız sayısı |  | kolektör adedi | [7 empty] | 7 |  | Şap kalınlığı |  | 5 | cm | [10 empty] | 8
9
Genel Toplam |  |  |  |  | hesaplanan kolektör ağız sayısı | uygulamada kullanılacak ağız sayısı | [18 empty] | Şap alanına göre Hesaplanan | [5 empty] | 10
| m2 |  | Toplam boru |  |  |  | Toplam kolektör adedi | Toplam kcal/h |  | Toplam Kw |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1m3 beton |  |  |  | 15 | m3 beton |  |  | 11
TOPLAM | 300 |  | 2100 | m | 27 | 19 | 3 | 22575 | kcal/h | 26.25 | Kw |  |  |  | KUM | 250 | Kg | Çimento | 50 | Kg |  | KUM | 1500 | Kg |  | KUM | 22500 | Kg |  |  | 12
[15 empty] | Çimento | 50 | Kg | KUM | 250 | Kg |  | Çimento | 300 | Kg |  | Çimento | 4500 | Kg |  |  | 13
[15 empty] | Su | 17.9856 | Lt | Su | 17.9856 | Lt |  | Su | 108 | Lt |  | Su | 1620 | Lt |  |  | 14
[15 empty] | Şap Katkı | 0.5 | Lt | Şap Katkı | 0.5 | Lt |  | Şap Katkı | 3 | Lt |  | Şap Katkı | 45 | Lt
HIZLI HESAPLAMA |  |  | Boru metrajı |  | kcal/h |  | Kw |  | Litre
|  |  | 1000 | m | 10750 | kcal/h | 12.5 | Kw | 133
* 1 Torba çimento 50 Kg
* 250Kg Kum 40 Kürek
|  |  | hesaplanacak kolektör ağız sayısı |  | tek ağız için istenen max metraj |  | kolektördeki toplam boru metrajı |  | kcal/h |  | Kw | [5 empty] | Hamam Yerden Isıtma Hesabı
|  | 1. | 9 |  | 80 | metre | 720 | metre | 7740 | kcal/h | 9 | Kw | [15 empty] | m2'ye boru sarım metrajı |  |  | 8 | m
|  | 2. | 9 |  | 80 | metre | 720 | metre | 7740 | kcal/h | 9 | Kw | [5 empty] | Hamam Duvar Ölçüsü |  |  |  | Hamam Duvar Alanı |  |  |  | Göbek Taşı Üst Alanı |  |  | Toplam Boru |  | Kw
|  | 3. | 10 |  | 80 | metre | 800 | metre | 8600 | kcal/h | 10 | Kw |  |  |  | 1. | 3 | metre | 4.51 | metre |  |  | 13.53 | M2 |  | 10.53 | M2 |  | 461.28 | metre | 5.766
|  | 4. |  |  | 80 | metre | 0 | metre | 0 | kcal/h | 0 | Kw |  |  |  | 2. | 3 | metre | 4.51 | metre |  |  | 13.53 | M2
|  | 5. |  |  | 80 | metre | 0 | metre | 0 | kcal/h | 0 | Kw |  |  |  | 3. | 3 | metre | 4.23 | metre |  |  | 12.69 | M2 |  |  |  |  | Hesaplanan Kolektör Ağzı
|  | 6. |  |  | 80 | metre | 0 | metre | 0 | kcal/h | 0 | Kw |  |  |  | 4. | 3 | metre | 2.46 | metre |  |  | 7.38 | M2 |  |  |  |  | 6 | Adet
|  | 7. |  |  | 80 | metre | 0 | metre | 0 | kcal/h | 0 | Kw | [9 empty] | Toplam | 47.13 | M2 | [5 empty] | 4958.76 | kcal/h
|  | 8. |  |  | 80 | metre | 0 | metre | 0 | kcal/h | 0 | Kw
| Genel Toplam |  | 28 |  | 640 | metre | 2240 | metre | 24080 | kcal/h | 28 | Kw
* Göbek taşından yukarıya 180cm kadar hamam duvarına genellikle boru döşenir
* Göbek taşı yüksekliği 50cm düşünülebilir
Kolektör Tipi | Kolektör ağız sayısı |  | genişlik |  | derinlik | yükseklik | [26 empty] | 1 Adet strafor |  |  | Alan (m2) | Strafor
Tip-1 | _ 2-3-4-5- _ |  | 60cm |  | 12cm | 70cm | [26 empty] | 1,06m x0,6m=0,63m2 |  |  | 30 | 4.3706 | adet paket strafor
Tip-2 | _ 6-7-8-9_ |  | 80cm |  | 12cm | 70cm | [26 empty] | 1 Adet straforda | Modülasyon7,5cm | Boru=7m | 30.5944 | metre Boru | mod.7,5
Tip-3 | _ 10-11-12 -13_ |  | 100cm |  | 12cm | 70cm | [13 empty] | Eğitim Videosu için Tıkla | [9 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN |  |  | 1 Adet straforda | Modülasyon15cm | Boru=4m | 17.4825 | metre Boru | mod.15
Tip-4 | _ 14-15 _ |  | 121cm |  | 12cm | 70cm | [23 empty] | yunustufan71@hotmail.com |  |  | 1 Adet straforda | Modülasyon22,5cm | Boru=3m | 13.1119 | metre Boru | mod.22,5
[29 empty] | 2026 |  |  |  | 1 Adet straforda | Modülasyon30cm | Boru=2m | 8.7413 | metre Boru | mod.30
Not: 12 li kollektöre kadar kombilerde hidrolik karıştırıcıya gerek yok

## pratik yerden ısıtma hesabı
Pratik Yerden Isıtma Hesabı
Yerden ısıtma hesabı için kabuller | [6 empty] | Yerden ısıtma hesabı
|  | 1- MODÜLASYON | [5 empty] | 1- ALAN
[8 empty] | Isıtılacak Alan | 15 | m2
Kabul Edilen
| Modülasyon Aralığı |  |  | normal | [7 empty] | sık aralık
[8 empty] | Hesaplanan Boru Metrajı | 66 | m |  | normal
| m2 ye boru metrajı |  |  | 4.4 | m | [6 empty] | geniş
| Hesaplanacak modülasyon aralığı |  |  | 22.5 | cm |  |  | Hesaplanan Isıtıcı Kapasitesi | 0.78342 | kw
|  |  | (7,5cm -15cm -22,5cm-30cm-37,5cm) |  |  |  |  | ortama verilen ısı | 745.44 | watt | 49.696
[9 empty] | 6410.784 | kcal/h
2- Kolektör Ağız Sayısı
[8 empty] | Alana göre olması gereken toplam kolektör ağız sayısı | 0.825 | ağız
2- Max Boru Metrajı
|  | Kabul Edilen |  | 80 | metre
[8 empty] | KAÇ AĞIZLI KOLEKTÖR KULLANMAK İSTİYORUZ ? | 8 | ağız
1 adet kolektör ağızının max boru metrajı
3- Yerden Isıtma Boru Çapı
3- Hesaplanan
|  | Kabul Edilen pex boru çapı |  | 16 | mm | 16
[6 empty] | 17 |  | Hesaplanan KOLEKTÖR adedi | 0.10312 | adet
|  |  |  | Çap Ø16 veya Ø17 mm pex Boru |  |  |  | HESAPLANAN 1 adet Kolektörün ağız sayısı | 8 | ağız
[8 empty] | Hesaplanan KOLEKTÖR DOLAP Sayısı | 0.10312 | adet
4- Yerden Isıtma Şap Kalınlığı
|  | Kabul Edilen |  | 4 | cm
|  |  | Tavsiye edilen | 4mm - 5mm- max 6 mm |  |  |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com

## Modülasyon ve yerden ısıtma hes
Modülasyon Aralığına Göre Yerden Isıtma Hesabı
|  |  |  | Kabuller | [8 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  |  |  | Ø | 16 | mm | Kullanılacak yerden ısıtma boru çapı | [7 empty] | yunustufan71@hotmail.com
2026
|  |  |  | 80 | metre | kollektördeki 1 adet ağız max.Boru metrajı
|  |  |  | 11.2 | W/m | 1 metre boru
Hesaplanması istenen
| ZON | Modülasyon aralığı (cm) |  |  | ZON Ölçüsü ( A ) |  | ZON Ölçüsü ( B ) |  | ZON Alanı m2 |  | ZON alanındaki boru metrajı |  |  | kcal/h |  | Kw |  | Litre
| 1. | 7.5 |  |  | 3 | m | 1 | m | 3 |  | 42 | m |  | 404.544 | kcal/h | 0.4704 | Kw | 4.746 | Litre
| 2. | 15 |  |  | 2 | m | 2.5 | m | 5 |  | 35 | m |  | 337.12 | kcal/h | 0.392 | Kw | 3.955 | Litre
| 3. | 22.5 |  |  |  | m |  | m | 0 |  | 0 | m |  | 0 | kcal/h | 0 | Kw | 0 | Litre
| 4. | 22.5 |  |  |  | m |  | m | 0 |  | 0 | m |  | 0 | kcal/h | 0 | Kw | 0 | Litre
| 5. | 30 |  |  |  | m |  | m | 0 |  | 0 | m |  | 0 | kcal/h | 0 | Kw | 0 | Litre
[6 empty] | Kolektör ile Zon arasındaki Boru Metrajı ( gidiş + dönüş ) |  |  |  |  | 6 | m |  | 57.792 | kcal/h | 0.0672 | Kw | 0.678 | Litre
|  |  | GENEL TOPLAM |  |  | Toplam Boru Metrajı |  |  |  |  | 83 | m |  | 799.456 | kcal/h | 0.9296 | Kw | 9.379 | Litre
| 16 | 7.5
| 17 | 15
|  | 22.5 | [7 empty] | DİKKAT !!! boru metrajı sınırı aştı
30
37.5

## Yerden Isıtma Malzeme Rehau Hes
m2 ye göre yerden ısıtma hesabı | [10 empty] | Boru metrajına göre yerden ısıtma hesabı
12 | m2 | Zemin Kat Yerden Isıtma Sistemi ( Rehau ) | 12 | m2 |  |  |  |  | m2/sarım | 7 |  |  | Zemin Kat Yerden Isıtma Sistemi ( Rehau ) | 571.4286 | m2
|  | REHAU - RAUBASIC PE-Xa Boru 17*2 |  |  |  | 84 | metre | [5 empty] | REHAU - RAUBASIC PE-Xa Boru 17*2 |  |  |  | 4000 | metre
|  | REHAU-Sabitleyici Çengel |  |  |  | 12 | adet | [5 empty] | REHAU-Sabitleyici Çengel |  |  |  | 571.4286 | adet
|  | REHAU- PE Folyo (Polietilen Şilte) |  |  |  | 13.2 | m2 | [5 empty] | REHAU- PE Folyo (Polietilen Şilte) |  |  |  | 628.5714 | m2
|  | 3 cm Sert Strafor |  |  |  | 13.2 | m2 | [5 empty] | 3 cm Sert Strafor |  |  |  | 628.5714 | m2
|  | REHAU Noppenplatte 40 dansite |  |  |  | 13.2 | m2 | [5 empty] | REHAU Noppenplatte 40 dansite |  |  |  | 628.5714 | m2
|  | REHAU-Kenar Izolasyon Bandı Kendinden Yapışkanlı |  |  |  | 14.4 | metre | [5 empty] | REHAU-Kenar Izolasyon Bandı Kendinden Yapışkanlı |  |  |  | 685.7143 | metre
|  | Aluminyum folyo bant |  |  |  | 0.8 | metre | [5 empty] | Aluminyum folyo bant |  |  |  | 38.0952 | metre
|  | REHAU-Şap Katkı Maddesi |  |  |  | 2.52 | litre | 0.252 | adet Bidon Şap Katkı Malzemesi |  |  |  | REHAU-Şap Katkı Maddesi |  |  |  | 120 | litre | 12 | adet Bidon Şap Katkı Malzemesi
|  | Sipral kılıf yerli |  |  |  | 35 | metre | [5 empty] | Sipral kılıf yerli |  |  |  | 35 | metre
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 2 | li | 0 |  | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 2 | lü | 0 |  | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 3 | lü | 0 |  | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 3 | lü | 0 |  | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 4 | lü | 8 | 2 | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 4 | lü | 0 |  | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 5 | lü | 0 |  | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 5 | lü | 0 |  | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 6 | lü | 0 |  | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 6 | lü | 6 | 1 | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 7 | lü | 7 | 1 | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 7 | lü | 7 | 1 | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 8 | lü | 8 | 1 | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 8 | lü | 0 |  | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 9 | lü | 18 | 2 | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 9 | lü | 0 |  | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 10 | lü | 10 | 1 | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 10 | lü | 10 | 1 | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 11 | lü | 0 |  | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 11 | lü | 11 | 1 | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 12 | lü | 0 |  | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 12 | lü | 24 | 2 | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 13 | lü | 0 |  | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 13 | lü | 0 |  | adet
|  | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 14 | lü | 0 |  | adet | [5 empty] | REHAU Debi Göstergeli Paslanmaz Çelik Kolektör | 14 | lü | 0 |  | adet
|  | Vana adaptörü VA91 |  |  |  | 51 | adet | [5 empty] | Vana adaptörü VA91 |  |  |  | 58 | adet
|  | REHAU-Boru Bağlantı Rakoru, çap 17 |  |  |  | 102 | adet | [5 empty] | REHAU-Boru Bağlantı Rakoru, çap 17 |  |  |  | 116 | adet
|  | REHAU-Kavis Dirsek Çelik |  |  |  | 102 | adet | [5 empty] | REHAU-Kavis Dirsek Çelik |  |  |  | 116 | adet
|  | REHAU-Termostatik Vana (230 V) |  |  |  | 51 | adet | [5 empty] | REHAU-Termostatik Vana (230 V) |  |  |  | 58 | adet
İstenen Oda Termostatı sayısı |  | Kontrol Paneli Nea H (Isıtma) – Pompa kontrol fonk. hariç 230 V |  |  |  | 7 | adet |  |  |  | İstenen Oda Termostatı sayısı |  | Kontrol Paneli Nea H (Isıtma) – Pompa kontrol fonk. hariç 230 V |  |  |  | 6 | adet
5 | adet | REHAU-Oda Termostatı Nea H 230 V |  |  |  | 5 | adet |  |  |  | 5 | adet | REHAU-Oda Termostatı Nea H 230 V |  |  |  | 5 | adet
|  | Küresel vana, DN 25, 1” disi dis x 1”erkek dis |  |  |  | 14 | adet | [5 empty] | Küresel vana, DN 25, 1” disi dis x 1”erkek dis |  |  |  | 12 | adet
|  | Otomatik Prujör (Flonco) |  |  |  | 14 | adet | [5 empty] | Otomatik Prujör (Flonco) |  |  |  | 12 | adet
|  | REHAU Kolektör Dolabı/Sıva Altı Tip 1 610 x 700 x 110mm |  |  |  | 2 | adet | [5 empty] | REHAU Kolektör Dolabı/Sıva Altı Tip 1 610 x 700 x 110mm |  |  |  | 0 | adet
|  | REHAU Kolektör Dolabı/Sıva Altı Tip 2 810 x 700 x 110mm |  |  |  | 4 | adet | [5 empty] | REHAU Kolektör Dolabı/Sıva Altı Tip 2 810 x 700 x 110mm |  |  |  | 2 | adet
|  | REHAU Kolektör Dolabı/Sıva Altı Tip 3 1010 x 700 x 110mm |  |  |  | 1 | adet | [5 empty] | REHAU Kolektör Dolabı/Sıva Altı Tip 3 1010 x 700 x 110mm |  |  |  | 4 | adet
|  | REHAU Kolektör Dolabı/Sıva Altı Tip 4 1210 x 700 x 110mm |  |  |  | 0 | adet | [5 empty] | REHAU Kolektör Dolabı/Sıva Altı Tip 4 1210 x 700 x 110mm |  |  |  | 0 | adet
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Boru Çapı Hesabı
BORU ÇAP HESABI
|  |  |  | Akışkan hızı | 0.7 | m/s |  |  | HESAPLANAN
BORULAR
[15 empty] | ÇELİK | [7 empty] | PPRC |  |  |  |  | PE |  |  |  |  | BAKIR | [5 empty] | REHAU RAUTITAN |  |  |  | REHAU RAUVITHERM TOPRAK ALTI BORUSU |  |  |  | REHAU Atık Su Borusu
| 1) | Kapasite | 34080 | kcal/h | Dt (°C) | 20 |  | Qdebi | 1704 | lt/h |  | Boru İç Çapı | 29.3494 | mm | [28 empty] | DUO ( İKİLİ BORU )
[15 empty] | ANMA ÇAP |  | ET KAL. | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP | AĞIRLIK |  | L/M | ANMA ÇAP | ET KAL. | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP | L/M | ANMA ÇAP | ET KAL. | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP | L/M |  | ANMA ÇAP | ET KAL. | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP | L/M | ANMA ÇAP | ET KAL. | İÇ ÇAP | L/M | ANMA ÇAP | ET KAL. | İÇ ÇAP | L/M | ANMA ÇAP | ET KAL. | İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP
|  |  | 39.6279 | Kw |  |  |  | Qdebi | 1.704 | m3/h | [17 empty] | (SDR 11 PN 10&12.5) | [18 empty] | DN
[15 empty] | İnch | mm. | mm. | mm. | mm. | kg/m | kg/boy | Litre / M | mm. | mm. | mm. | mm. | Litre / M | mm. | mm. | mm. | mm. | Litre / M | inç | mm. | mm. | mm. | mm. | Litre / M | mm. | mm. | mm. | Litre | mm. | mm. | mm. | Litre | mm. | mm. | mm. | mm.
[15 empty] | 1/2" | 15 | 2.8 | 15.7 | 21.3 | 1.28 | 7.66 | 0.19349 | 20 | 3.4 | 13.2 | 20 | 0.13678 | 16 | 2.3 | 11.4 | 16 | 0.10202 | 1/2" | 12 | 1 | 10 | 12 | 0.0785 | 16 | 2.2 | 11.6 | 0.106 | 25 | 2.3 | 20.4 | 0.327 | 50 | 1.8 | 46.4 | 50
[15 empty] | 3/4" | 20 | 2.9 | 20.9 | 26.7 | 1.7 | 10.21 | 0.3429 | 25 | 4.2 | 16.6 | 25 | 0.21631 | 20 | 2.3 | 15.4 | 20 | 0.18617 | 5/8" | 15 | 1 | 13 | 15 | 0.13266 | 20 | 2.8 | 14.4 | 0.163 | 32 | 2.9 | 26.2 | 0.539 | 75 | 1.9 | 71.2 | 75
| 2) | Kapasite | 45.6 | Kw | Dt (°C) | 20 |  | Qdebi | 1960.8 | lt/h |  | Boru İç Çapı | 31.4834 | mm | 1" | 25 | 3.4 | 26.6 | 33.4 | 2.52 | 15.09 | 0.55543 | 32 | 5.4 | 21.2 | 32 | 0.35281 | 25 | 2.3 | 20.4 | 25 | 0.32669 | 3/4" | 18 | 1 | 16 | 18 | 0.20096 | 25 | 3.5 | 18 | 0.254 | 40 | 3.7 | 32.6 | 0.835 | 100 | 2.7 | 104.6 | 110
[15 empty] | 11/4" | 32 | 3.6 | 35 | 42.2 | 3.43 | 20.56 | 0.96163 | 40 | 6.7 | 26.6 | 40 | 0.55543 | 32 | 2.9 | 26.2 | 32 | 0.53886 | 7/8" | 22 | 1 | 20 | 22 | 0.314 | 32 | 4.4 | 23.2 | 0.423 | 50 | 4.6 | 40.8 | 1.307 | 125 | 3.1 | 118.8 | 125
|  |  | 39216 | kcal/h |  |  |  | Qdebi | 1.9608 | m3/h |  |  |  |  | 11/2" | 40 | 3.7 | 40.9 | 48.3 | 4.07 | 24.42 | 1.3132 | 50 | 8.4 | 33.2 | 50 | 0.86526 | 40 | 3.7 | 32.6 | 40 | 0.83427 | 1 1/8" | 28 | 1.5 | 25 | 28 | 0.49063 | 40 | 5.5 | 29 | 0.661 | 63 | 5.8 | 51.4 | 2.075 | 150 | 3.9 | 152.2 | 160
[15 empty] | 2" | 50 | 3.9 | 52.5 | 60.3 | 5.42 | 32.55 | 2.1637 | 63 | 10.5 | 42 | 63 | 1.3847 | 50 | 4.6 | 40.8 | 50 | 1.3067 | 1 3/8" | 35 | 1.5 | 32 | 35 | 0.80384 | 50 | 6.9 | 36.2 | 1.029 | UNO ( TEKLİ BORU ) |  |  |  | 200 | 6.2 | 187.6 | 200
[15 empty] | 21/2" | 65 | 5.2 | 62.6 | 73 | 8.69 | 52.16 | 3.0762 | 75 | 12.5 | 50 | 75 | 1.9625 | 63 | 5.8 | 51.4 | 63 | 2.0739 | 1 5/8" | 42 | 1.5 | 39 | 42 | 1.194 | 63 | 8.6 | 45.8 | 1.647 | 25 | 2.3 | 20.4 | 0.327
[15 empty] | 3" | 80 | 5.5 | 77.9 | 88.9 | 11.31 | 67.87 | 4.7637 | 90 | 15 | 60 | 90 | 2.826 | 75 | 6.8 | 61.4 | 75 | 2.9594 | 2 1/8" | 54 | 2 | 50 | 54 | 1.9625 |  |  |  |  | 32 | 2.9 | 26.2 | 0.539
| 3) | Qdebi | 6880 | lt/h | Dt (°C) | 10 |  | Kapasite | 68800 | kcal/h |  | Boru İç Çapı | 58.9738 | mm | 4" | 100 | 6 | 102.3 | 114.3 | 16.02 | 96.14 | 8.2153 | 110 | 18.4 | 73.2 | 110 | 4.2062 | 90 | 8.2 | 73.6 | 90 | 4.2523 |  | 64 | 2 | 60 | 55 | 2.826 |  |  |  |  | 40 | 3.7 | 32.6 | 0.835
[15 empty] | 5" | 125 | 6.6 | 127.8 | 141 | 21.87 | 131.25 | 12.8213 | [5 empty] | 110 | 10 | 90 | 110 | 6.3585 |  | 76.1 | 2 | 72.1 | 56 | 4.0808 |  |  |  |  | 50 | 4.6 | 40.8 | 1.307
|  |  | 6.88 | m3/h |  |  |  | Kapasite | 80 | Kw |  |  |  |  | 6" | 150 | 7.1 | 154.1 | 168.3 | 28.22 | 169.34 | 18.6412 | [5 empty] | 125 | 11.4 | 102.2 | 125 | 8.1992 |  | 88.9 | 2 | 84.9 | 57 | 5.6583 |  |  |  |  | 63 | 5.8 | 51.4 | 2.075
[15 empty] | 8" | 200 | 8.18 | 202.74 | 219.1 | 42.55 | 255.28 | 32.2663 | [5 empty] | 140 | 12.7 | 114.6 | 140 | 10.3095 |  | 108 | 2.5 | 103 | 58 | 8.3281 |  |  |  |  | 75 | 6.8 | 61.4 | 2.961
[15 empty] | 10" | 250 | 9.27 | 254.46 | 273 | 60.29 | 361.73 | 50.8287 | [5 empty] | 160 | 14.6 | 130.8 | 160 | 13.4303 |  | 133 | 3 | 127 | 59 | 12.6613 |  |  |  |  | 90 | 8.2 | 73.6 | 4.254
[15 empty] | 12" | 300 | 9.5 | 304.9 | 323.9 | 73.65 | 441.93 | 72.9767 | [5 empty] | 180 | 16.4 | 147.2 | 180 | 17.0093 |  | 159 | 3 | 153 | 60 | 18.3761 |  |  |  |  | 110 | 10 | 90 | 6.362
| 4) | Qdebi | 3.6 | m3/h | Dt (°C) | 10 |  | Kapasite | 36000 | kcal/h |  | Boru İç Çapı | 42.6595 | mm | 16" | 400 | 9.5 | 387 | 406 |  |  | 117.5687 | [5 empty] | 200 | 18.2 | 163.6 | 200 | 21.0105 |  | 219 | 3 | 213 | 61 | 35.6147 |  |  |  |  | 125 | 11.4 | 102.2 | 8.203
[15 empty] | 18" | 450 | 9.5 | 451 | 470 |  |  | 159.6698 | [5 empty] | 225 | 20.5 | 184 | 225 | 26.577
|  |  | 3600 | lt/h |  |  |  | Kapasite | 41.8605 | Kw | [17 empty] | 250 | 22.7 | 204.6 | 250 | 32.861
[37 empty] | BORU ÇAPLARI |  |  |  |  | Plastik Boru PP-R
| 5) |  |  |  | Dt (°C) | 10 |  | Kapasite | 21804.5117 | kcal/h |  | Qdebi | 2.1805 | m3/h | [22 empty] | A. Çapı |  | İç Çap | Max. Hız |  | Çap | PP-R | q ( lt/sn )
|  | Boru İç Çapı | 33.2 | mm | [32 empty] | 1/2" | 15 | 15.75 | 0.32 |  | 1/2" | Ø 20 | 0-0,35
[8 empty] | Kapasite | 25.3541 | Kw |  | Qdebi | 2180.4512 | lt/h | [22 empty] | 3/4" | 20 | 21.25 | 0.4 |  | 3/4" | Ø 25 | 0,35-0,75
[37 empty] | 1" | 25 | 27 | 0.48 |  | 1" | Ø 32 | 0,75-1,00
[12 empty] | Qdebi | 0.60568 | lt/s
[7 empty] | *Radyatörlü Sistem ise (90-70) | [5 empty] | ∆T=20 °C girilir. | [23 empty] | 11/2" | 40 | 41.25 | 0.65 |  | 1 1/2" | Ø 50 | 1,5-2,50
[7 empty] | *Yerden Isıtma Sistemi ise (55-45) | [5 empty] | ∆T=10 °C girilir. | [23 empty] | 2" | 50 | 51.5 | 0.75 |  | 2" | Ø 63 | 2,50-4,00
[7 empty] | *Soğutma Sistemi ise (7-12) | [5 empty] | ∆T=5 °C girilir. | [23 empty] | 21/2" | 65 | 70 | 0.9
[8 empty] | Boru İçindeki Su hesabı | [28 empty] | 3" | 80 | 82.5 | 1
[10 empty] | Birim dönüştürme | [26 empty] | 4" | 100 | 100.5 | 1.1
[10 empty] | 102.3 | mm | 0.1023 | metre | [23 empty] | 5" | 125 | 125 | 1.3
[37 empty] | 6" | 150 | 150 | 1.4
[8 empty] | Boru iç çapı |  | 0.25 | metre | [25 empty] | 8" | 200 | 204 | 1.7
[8 empty] | Boru uzunluğu |  | 0.12 | metre | [25 empty] | 10" | 250 | 254 | 2
[8 empty] | Boru iç hacmi |  | 0.0058875 | m3
[8 empty] | Boru içindeki su miktarı | [19 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
[10 empty] | 5.8875 | Litre | [16 empty] | yunustufan71@hotmail.com | [8 empty] | Eğitim Videosu için Tıkla
2026

## boru çap hesabı(soğuk su tes.)
BORU ÇAP HESABI (Soğuk Su tesisatı için)
[5 empty] | Akışkan Hızı = |  | 0.7 | m/s | Akış hızı 0,5 - max. 1,5 m/s arasında en fazla olabilir
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
Su Debisine göre Boru çapı hesabı | [9 empty] | Hesaplanan Boru İç Çapı | [5 empty] | yunustufan71@hotmail.com
2026
Qw= | 1.35 | m3/saat | 1350 | lt/saat | 22.5 | lt/dak | 0.375 | lt/sn | d= | 0.026124 | m | 26.1235 | mm
Qw= | 1350 | lt/saat | 1.35 | m3/saat | 22.5 | lt/dak | 0.375 | lt/sn | d= | 0.026124 | m | 26.1235 | mm
Qw= | 22.5 | lt/dak | 1.35 | m3/saat | 1350 | lt/saat | 0.375 | lt/sn | d= | 0.026124 | m | 26.1235 | mm
Qw= | 0.375 | lt/sn | 1.35 | m3/saat | 1350 | lt/saat | 22.5 | lt/dak | d= | 0.026124 | m | 26.1235 | mm
Boru İç Çapına göre boru içinden geçebilecek Su Debi Hesabı
d= | 26.12 | mm | 0.02612 | m |  | Qw= | 1.3496 | m3/saat | 1349.6357 | lt/saat | 22.4939 | lt/dak | 0.3749 | lt/sn

## Somunlu Kelepçe
SOMUNLU KELEPÇE
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ (KN) | ÇALIŞMA YÜKÜ (KN)
1/8" - 1" | 3.9 | 1.3
1 1/4" - 2" | 4.8 | 1.6
67-77 - 4" | 6.9 | 2.3
122-135 - 8" | 7.8 | 2.6
|  |  | ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI
[5 empty] | (mm) | (mm) | (mm) |  | (mm) |  |  | (Ortalama kg)
|  |  | NKSC006 | 1/8'' | 9 -12 | 52.1 | 32 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 250 | 10.27
|  |  | NSC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 24 | M5 | 1x20 | M8 | 250 | 9.47
|  |  | NSC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 26 | M5 | 1x20 | M8 | 250 | 10.35
|  |  | NSC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62.5 | 28 | M5 | 1x20 | M8 | 200 | 8.56
|  |  | NSC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68.5 | 31 | M5 | 1x20 | M8 | 150 | 7.2
|  |  | NSC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 34.5 | M5 | 1x20 | M8 | 150 | 8.02
|  |  | NSC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 39 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 | 6.68
|  |  | NSC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 42.5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 75 | 5.61
|  |  | NSC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 45.5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 75 | 5.86
|  |  | NSC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 49 | M5 | 1,2x20 | M8 | 50 | 4.29
|  |  | NSC060 | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 56 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 5.68
|  |  | NSC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 60 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 6.03
|  |  | NSC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 64 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 6.44
|  |  | NSC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 65.5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 6.61
|  |  | NSC085 | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 69.5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 30 | 5.3
|  |  | NSC095 | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 73.5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 7.5
|  |  | NSC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 78 | M6 | 1,5x25 | M10 | 30 | 5.88
|  |  | NSC110 | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 84.5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 7.8
|  |  | NSC120 | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 87.5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 7.93
|  |  | NSC125 | 5" | 135 - 148 | 197 | 91 | M6 | 2x25 | M10 | 25 | 6.98
|  |  | NSC140 | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 99 | M6 | 2x25 | M10 | 25 | 7.55
|  |  | NSC150 | 6" | 158 - 170 | 222 | 103.5 | M6 | 2x25 | M10 | 20 | 6.3 |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  |  | NSC180 | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 121 | M6 | 2x25 | M12 | 15 | 5.65 |  | yunustufan71@hotmail.com
|  |  | NSC200 | 8" | 214 - 224 | 272 | 130 | M6 | 2x25 | M12 | 15 | 6 | 2026

## Buhar Odası Buh.Jenertör Hesabı
Buhar Jeneratör Hesabı
Buhar Odası
| Genişlik |  | 2 | m
| Derinlik |  | 2 | m
| Yükseklik ( H ) |  | 2 | m
Hacim (Havalandırmasız) |  |  | 8 | m3
Gerekli Buhar Kapasitesi |  |  | 9.6 | kg/h
Buhar Odası Alanı
| Gerekli Güç |  | 8 | Kw | Kapasiteye göre (Havalandırmasız) | 8 | m3_____ max olabilir
[5 empty] | Kapasiteye göre (Havalandırmalı) | 6.4 | m3_____ max olabilir
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE
AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ
| (KN) | (KN)
1/4" - 95-104 | 10 | 2.75
102-112 - 4" | 14 | 3.75
122-138 - 10" | 20 | 6
12" - 20" | 35 | 11.7
|  |  | ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI
[5 empty] | (mm) | (mm) | (mm) |  | (mm) |  |  | (Ortalama kg)
|  |  | NASC008 | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 26 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5.994
|  |  | NASC015 | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 30 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6.6
|  |  | NASC020 | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 33 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7.01
|  |  | NASC025 | 1" | 33 - 40 | 94 | 36.5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7.3
|  |  | NASC032 | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 9.03
|  |  | NASC040 | 1 1/2" | 48 - 56 | 111 | 44.5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 8.65
|  |  | NASC047 | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 48.5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 7.585
|  |  | NASC050 | 2" | 60 - 69 | 125 | 51 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 7.46
|  |  | NASC060 | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 8.57
|  |  | NASC065 | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6.41
|  |  | NASC075 | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 7.211
|  |  | NASC080 | 3" | 87 - 95 | 154 | 65 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6.84
|  |  | NASC085 | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 69 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 7.781
|  |  | NASC095 | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 73 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 10.696
|  |  | NASC100 | 4" | 109 - 119 | 178 | 78.6 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 11.1
|  |  | NASC110 | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 90.1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 10.18
|  |  | NASC120 | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 92.6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5.551
|  |  | NASC125 | 5" | 136 - 147 | 204 | 96.1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5.61
|  |  | NASC140 | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 104.1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 6.15
|  |  | NASC150 | 6" | 164 - 174 | 229 | 108.6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 6.32
|  |  | NASC180 | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 126.1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 14.4
|  |  | NASC200 | 8" | 214 - 226 | 279 | 133.6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 14.35
|  |  | NASC250 | 10" | 266 - 274 | 335 | 161.6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 17.13
|  |  | NASC300 | 12" | 308 - 324 | 400 | 184.8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 18.2
|  |  | NASC350 | 14" | 340 - 356 | 432 | 200.8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 19.4
|  |  | NASC400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 228.8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 18.3 |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  |  | NASC450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 259 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 12.75 |  | yunustufan71@hotmail.com
|  |  | NASC500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 285 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 14.4 | 2026

## AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE
AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ
| (KN) | (KN)
1/4" - 95-104 | 10 | 2.75
102-112 - 4" | 14 | 3.75
122-138 - 10" | 20 | 6
12" - 20" | 35 | 11.7
|  |  | ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | ExF | K | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI
[5 empty] | (mm) | (mm) | (mm) |  | (mm) | (mm) | (Kafa Parçası) |  | (Ortalama kg)
|  |  | NAKC008 | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 40 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7.338
|  |  | NAKC015 | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7.77
|  |  | NAKC020 | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 42.5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8.2
|  |  | NAKC025 | 1" | 33 - 40 | 94 | 49.5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8.65
|  |  | NAKC032 | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 7.25
|  |  | NAKC040 | 1 1/2" | 48 - 56 | 111 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 7.69
|  |  | NAKC047 | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 6.562
|  |  | NAKC050 | 2" | 60 - 69 | 125 | 66 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 6.33
|  |  | NAKC060 | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 70 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 7
|  |  | NAKC065 | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 74 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 5.92
|  |  | NAKC075 | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 78 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 7.62
|  |  | NAKC080 | 3" | 87 - 95 | 154 | 80 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 7.56
|  |  | NAKC085 | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 84.5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 7.201
|  |  | NAKC095 | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 88.5 | M8(6.8) | 2,5x30 | 12x14 | 2,5x30x40 | 25 | 10.141
|  |  | NAKC100 | 4" | 109 - 119 | 178 | 93 | M8(6.8) | 2,5x30 | 12x14 | 2,5x30x40 | 25 | 10.72
|  |  | NAKC110 | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 101 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 20 | 5.7
|  |  | NAKC120 | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 103.5 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 5.99
|  |  | NAKC125 | 5" | 136 - 147 | 204 | 107 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6.02
|  |  | NAKC140 | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 115 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6.45
|  |  | NAKC150 | 6" | 164 - 174 | 229 | 120 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6.79
|  |  | NAKC180 | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 137 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 20 | 15.2
|  |  | NAKC200 | 8" | 214 - 226 | 279 | 145 | M10(8.8) | 4x30 | 12x14 | 4x30x40 | 15 | 15.23
|  |  | NAKC250 | 10" | 266 - 274 | 335 | 173 | M10(8.8) | 4x30 | 12x14 | 4x30x40 | 15 | 18.455
|  |  | NAKC300 | 12" | 308 - 324 | 400 | 184 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 10 | 19.1
|  |  | NAKC350 | 14" | 340 - 356 | 432 | 221 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 8 | 16.78
|  |  | NAKC400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 254 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 8 | 19 |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  |  | NAKC450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 290 | M16(6.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 5 | 13.2 |  | yunustufan71@hotmail.com
|  |  | NAKC500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 316 | M16(6.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 5 | 14.78 | 2025

## KLASİK TİP SPRİNKLER KELEPÇE
Klasik Tip SPRİNKLER KELEPÇE
ÖLÇÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ
(KN)
1/2" - 2" | 1.5
2 1/2" - 4" | 3.9
5" - 6" | 7.5
8" - 12" | 13
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ
(KN)
1/2'' - 1'' | 6
1 1/4'' - 2'' | 11
2 1/2'' - 3'' | 16
4'' | 19 | ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | L | H | SxB | Ød | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI
5'' - 6'' | 22 |  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |  | (Ortalama kg)
8'' - 12'' | 30
|  | NSP015 | 1/2" | 28 | 51.5 | 36.5 | 1x25 | 10.5 | 150 | 5
|  | NSP020 | 3/4" | 30 | 53.5 | 37.5 | 1x25 | 10.5 | 125 | 4.45
|  | NSP025 | 1" | 36 | 65.5 | 46.5 | 1x25 | 10.5 | 100 | 4.07
|  | NSP032 | 1 1/4" | 46 | 79.9 | 55.7 | 1,2x25 | 10.5 | 75 | 4.31
|  | NSP040 | 1 1/2" | 52 | 85.9 | 58.7 | 1,2x25 | 10.5 | 60 | 3.74
|  | NSP050 | 2" | 66 | 99.9 | 65.7 | 1,2x25 | 10.5 | 50 | 3.7
|  | NSP065 | 2 1/2" | 78 | 116 | 75.5 | 1,5x25 | 10.5 | 35 | 3.62
|  | NSP080 | 3" | 92 | 132 | 84.5 | 1,5x25 | 10.5 | 25 | 2.89
|  | NSP100 | 4" | 116 | 167.5 | 107.5 | 2x25 | 10.5 | 30 | 5.83
|  | NSP125 | 5" | 142 | 200 | 126.5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 8.65
|  | NSP150 | 6" | 170 | 238 | 150.5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 10.2
|  | NSP200 | 8" | 222 | 311.5 | 197.5 | 3x30 | 17 | 10 | 6.44 |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  | NSP250 | 10" | 275 | 384.5 | 244 | 3x30 | 17 | 15 | 11.82 |  | yunustufan71@hotmail.com
|  | NSP300 | 12" | 324 | 470 | 310 | 3x30 | 17 | 10 | 9.4 | 2026

## Rot ve Tij Ölçüleri
Rot / Tij Ölçüleri
ÖLÇÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ
(KN)
M8 | 3
M10 | 4.6
M12 | 6.7
M14 | 9
M16 | 12.5
M18 | 18
M20 | 19.6
M24 | 28.2
M30 | 40.4
|  | ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | L | M | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI
|  |  |  | (mm) | (mm) |  | (Ortalama kg)
|  | NR061000 | M6x1000 | 1000 | M6 | 100 | 17
|  | NR062000 | M6x2000 | 2000 | M6 | 50 | 17
|  | NR081000 | M8x1000 | 1000 | M8 | 50 | 15
|  | NR082000 | M8x2000 | 2000 | M8 | 25 | 15
|  | NR101000 | M10x1000 | 1000 | M10 | 30 | 14.4
|  | NR102000 | M10x2000 | 2000 | M10 | 20 | 19.2
|  | NR121000 | M12x1000 | 1000 | M12 | 25 | 17.5
|  | NR122000 | M12x2000 | 2000 | M12 | 15 | 21
|  | NR141000 | M14x1000 | 1000 | M14 | 20 | 19.6
|  | NR142000 | M14x2000 | 2000 | M14 | 10 | 19.6
|  | NR161000 | M16x1000 | 1000 | M16 | 15 | 19.5
|  | NR162000 | M16x2000 | 2000 | M16 | 10 | 26
|  | NR181000 | M18x1000 | 1000 | M18 | 8 | 12.8
|  | NR182000 | M18x2000 | 2000 | M18 | 8 | 25.6
|  | NR201000 | M20x1000 | 1000 | M20 | 5 | 12
|  | NR202000 | M20x2000 | 2000 | M20 | 5 | 24
|  | NR221000 | M22x1000 | 1000 | M22 | 5 | 12.4
|  | NR222000 | M22x2000 | 2000 | M22 | 5 | 24.8
|  | NR241000 | M24x1000 | 1000 | M24 | 5 | 14.25
|  | NR242000 | M24x2000 | 2000 | M24 | 5 | 28.5
|  | NR271000 | M27x1000 | 1000 | M27 | 5 | 19
|  | NR272000 | M27x2000 | 2000 | M27 | 5 | 38 |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  | NR301000 | M30x1000 | 1000 | M30 | 5 | 23 |  | yunustufan71@hotmail.com
|  | NR302000 | M30x2000 | 2000 | M30 | 5 | 46 | 2026

## U BOLT Ölçüleri
U BOLT Ölçüleri
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | L | A | B | M | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI
|  | (mm) | [5 empty] | (Ortalama kg)
NUB015 | 1/2" | 21.3 | 50 | 24 | 30 | M6 | 500 | 9
NUB020 | 3/4" | 26.9 | 60 | 30 | 30 | M6 | 500 | 11
NUB025 | 1" | 33.7 | 70 | 36 | 30 | M8 | 500 | 23.5
NUB032 | 1 1/4" | 42.4 | 80 | 46 | 40 | M8 | 250 | 13.5
NUB040 | 1 1/2" | 48.3 | 90 | 52 | 50 | M8 | 200 | 12.4
NUB050 | 2" | 60.3 | 100 | 64 | 50 | M10 | 150 | 16.5
NUB065 | 2 1/2" | 76.1 | 120 | 78 | 50 | M10 | 75 | 10.05
NUB080 | 3" | 88.9 | 140 | 94 | 60 | M12 | 50 | 11.45
NUB088 | 3 1/2" | 101.6 | 150 | 106 | 65 | M12 | 25 | 6.45
NUB100 | 4" | 114.3 | 160 | 118 | 65 | M12 | 25 | 6.675
NUB125 | 5" | 139.7 | 200 | 146 | 65 | M12 | 25 | 8.35
NUB150 | 6" | 165.3 | 220 | 172 | 90 | M16 | 20 | 13.78
NUB200 | 8" | 219.1 | 270 | 224 | 90 | M16 | 20 | 17.16
NUB250 | 10" | 273 | 334 | 278 | 100 | M16 | 10 | 10.4
NUB300 | 12" | 324 | 380 | 328 | 100 | M16 | 10 | 12.2
NUB350 | 14" | 355.6 | 413 | 360 | 100 | M18 | 5 | 8.15
NUB400 | 16" | 406.4 | 470 | 412 | 120 | M20 | 5 | 11.65 |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
NUB450 | 18" | 457 | 520 | 464 | 120 | M20 | 2 | 5.2 |  | yunustufan71@hotmail.com
NUB500 | 20" | 508 | 582 | 514 | 120 | M24 | 2 | 8.6 | 2026

## UZUN TİP SPRİNKLER KELEPÇE
UZUN Tip SPRİNKLER KELEPÇE
ÖLÇÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ | KOPMA YÜKÜ
| (KN) | (KN)
1/2" - 2" | 1.5 | 14
2 1/2" - 4" | 3.9 | 21
5" - 6" | 7.5 | 25
8" - 10" | 13 | 40
|  |  | ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | L | H | SxB | Ød | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI
[5 empty] | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |  | (Ortalama kg)
|  |  | NSPU015 | 1/2" | 28 | 63.5 | 48 | 1,5x25 | 10.5 | 100 | 5.97
|  |  | NSPU020 | 3/4" | 30 | 66.5 | 50 | 1,5x25 | 10.5 | 100 | 6.42
|  |  | NSPU025 | 1" | 36 | 78.5 | 59 | 1,5x25 | 10.5 | 75 | 5.32
|  |  | NSPU032 | 1 1/4" | 46 | 87.5 | 63 | 1,5x25 | 10.5 | 50 | 4.15
|  |  | NSPU040 | 1 1/2" | 52 | 93.5 | 66 | 1,5x25 | 10.5 | 50 | 4.38
|  |  | NSPU050 | 2" | 66 | 106.5 | 72 | 1,5x25 | 10.5 | 40 | 4.05
|  |  | NSPU065 | 2 1/2" | 78 | 135.5 | 94 | 2,5x25 | 10.5 | 30 | 5.92
|  |  | NSPU080 | 3" | 92 | 149.5 | 101 | 2,5x25 | 10.5 | 25 | 5.59
|  |  | NSPU100 | 4" | 116 | 182.5 | 122 | 2,5x25 | 10.5 | 30 | 8.05
|  |  | NSPU125 | 5" | 142 | 225.5 | 151.5 | 3x25 | 13 | 25 | 9.68
|  |  | NSPU150 | 6" | 170 | 264.5 | 176.5 | 3x25 | 13 | 20 | 8.94 |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  |  | NSPU200 | 8" | 222 | 340.5 | 226.5 | 3x40 | 17 | 10 | 14.3 |  | yunustufan71@hotmail.com
|  |  | NSPU250 | 10" | 275 | 426 | 285.5 | 3x40 | 17 | 10 | 12.25 | 2026

## KLASİK TRİFONLU KELEPÇE
KLASİK TRİFONLU KELEPÇE
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ
| (KN) | (KN)
1/8" - 1" | 3.9 | 1.3
1 1/4" - 2" | 4.8 | 1.6
67-77 - 4" | 6.9 | 2.3
122-135 | 7.8 | 2.6
|  |  | ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI
[5 empty] | (mm) | (mm) | (mm) |  | (mm) |  |  | (Ortalama kg)
|  |  | NTC006 | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 82 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 200 | 8.97
|  |  | NTC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 84 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 200 | 9.45
|  |  | NTC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 86 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 150 | 7.24
|  |  | NTC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62.5 | 88 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 150 | 7.71
|  |  | NTC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68.5 | 91 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 125 | 7
|  |  | NTC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 94.5 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 100 | 6.2
|  |  | NTC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 99 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 75 | 5.53
|  |  | NTC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 102.5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4.2
|  |  | NTC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 105.5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4.46
|  |  | NTC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 109 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4.66
|  |  | NTC060 | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 114 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3.21
|  |  | NTC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 118 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 25 | 3.87
|  |  | NTC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 122 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3.631
|  |  | NTC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 123.5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3.37
|  |  | NTC085 | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 127.5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3.927
|  |  | NTC095 | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 131.5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 15 | 2.94 |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  |  | NTC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 136 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 15 | 3.05 |  | yunustufan71@hotmail.com
|  |  | NTC110 | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 142.5 | M6 | 2x25 | Ø7x70 | 15 | 3.94 | 2026

## UZUN TRİFONLU KELEPÇE
UZUN TRİFONLU KELEPÇE
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ
| (KN) | (KN)
1/8" - 1" | 3.9 | 1.3
1 1/4" - 2" | 4.8 | 1.6
67-77 - 4" | 6.9 | 2.3
122-135 | 7.8 | 2.6
|  |  | ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI
[5 empty] | (mm) | (mm) | (mm) |  | (mm) |  |  | (Ortalama kg)
|  |  | NUTC006 | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 114 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7.8
|  |  | NUTC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 114 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7.707
|  |  | NUTC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 116 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 8.169
|  |  | NUTC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62.5 | 118 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 8.65
|  |  | NUTC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68.5 | 121 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 100 | 6.4
|  |  | NUTC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 124.5 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 75 | 5.21
|  |  | NUTC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 129 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 50 | 4.15
|  |  | NUTC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 132.5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 50 | 4.58
|  |  | NUTC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 135.5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 50 | 4.96
|  |  | NUTC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 139 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 40 | 4.1
|  |  | NUTC060 | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 144 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 25 | 4.102
|  |  | NUTC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 148 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 20 | 3.28
|  |  | NUTC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 152 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 20 | 3.765
|  |  | NUTC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 153.5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 20 | 3.6
|  |  | NUTC085 | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 157.5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 20 | 4.061
|  |  | NUTC095 | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 161.5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 3.275 |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  |  | NUTC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 166 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 3.15 |  | yunustufan71@hotmail.com
|  |  | NUTC110 | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 172.5 | M6 | 2x25 | Ø7x100 | 15 | 4.09 | 2026

## KOMBİ SOMUNLU KELEPÇE
KOMBİ SOMUNLU KELEPÇE
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ
| (KN) | (KN)
1/8" - 1" | 3.9 | 1.3
1 1/4" - 2" | 4.8 | 1.6
67-77 - 4" | 6.9 | 2.3
122-135 - 8" | 7.8 | 2.6
|  |  | ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI
[5 empty] | (mm) | (mm) | (mm) |  | (mm) |  |  | (Ortalama kg)
|  |  | NKSC006 | 1/8'' | 9 - 12 | 52.1 | 32 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 250 | 10.27
|  |  | NKSC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 32 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 250 | 10.58
|  |  | NKSC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 34 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 250 | 11.22
|  |  | NKSC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62.5 | 36 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 200 | 9.5
|  |  | NKSC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68.5 | 39 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 150 | 7.87
|  |  | NKSC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 42.5 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 150 | 8.65
|  |  | NKSC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 47 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 100 | 7.03
|  |  | NKSC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 50.5 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 75 | 5.82
|  |  | NKSC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 53.5 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 75 | 6.34
|  |  | NKSC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 57 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 50 | 4.46
|  |  | NKSC060 | 67-77 | 67-77 | 126 | 62 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 5.71
|  |  | NKSC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 66 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 5.85
|  |  | NKSC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 70 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 6.43
|  |  | NKSC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 71.5 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 6.6
|  |  | NKSC085 | 94-104 | 94-104 | 153 | 75.5 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 30 | 5.3
|  |  | NKSC095 | 102-111 | 102-111 | 161 | 79.5 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 7.82
|  |  | NKSC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 84 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 30 | 5.78
|  |  | NKSC110 | 122-135 | 122-135 | 184 | 90.5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 30 | 8.3
|  |  | NKSC120 | 128-139 | 128-139 | 190 | 93.5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 30 | 8.523
|  |  | NKSC125 | 5" | 135 - 148 | 197 | 97 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 6.88
|  |  | NKSC140 | 151-164 | 151-164 | 213 | 105 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 8.042
|  |  | NKSC150 | 6" | 158 - 170 | 222 | 109.5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 20 | 6.18 |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  |  | NKSC180 | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 127 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 15 | 5.5 |  | yunustufan71@hotmail.com
|  |  | NKSC200 | 8" | 214 - 224 | 272 | 136 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 15 | 5.94 | 2026

## BORU TESİSAT YALITIM ÖLÇÜLERİ
ELASTOMERİK KAUÇUK BORU YALITIM MALZEMESİ
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Kelepçeler
KELEPÇE - ROT ve U BOLT
ÖLÇÜLERİ
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026
Somunlu Kelepçe Ölçüleri
Kombi Somunlu Kelepçe Ölçüleri
KLASİK TRİFONLU Kelepçe Ölçüleri
UZUN TRİFONLU Kelepçe Ölçüleri
AĞIR YÜK SOMUNLU Kelepçe Ölçüleri
AĞIR YÜK KAFALI Kelepçe Ölçüleri
KLASİK Tip Sprinkler Kelepçe Ölçüleri
UZUN Tip Sprinkler Kelepçe Ölçüleri
Rot / Tij Ölçüleri
U Bolt Ölçüleri

## Tesisat sembolleri
TESİSAT SEMBOLLERİ
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Boyler genleşme Tankı Seçimi
Boyler Genleşme Kabı Hesabı
Boyler Hacmi | 2000 | Litre
Suyun Genleşme Miktarı | 43.4 | Litre
İşletme Alt Basıncı | 5 | bar
İşletme Üst Basıncı | 8 | bar
Genleşme Kabı Hacmi | 130.2 | Litre
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Rögar Akar Kod ve Künk
Rögar Akar Kod ve Beton Künk Hesabı
|  | H: | 0.1 | metre |  | KAPAK | üst kod | 148 | m.
|  | H: | 0.1 | metre |  | Boyun Bileziği | [9 empty] | KAPAK | üst kod | 145.65 | m.
Boyun Bileziği
|  | H: | 0.2 | metre |  | KONİK
KONİK
|  | H: | 0.5 | metre |  | GÖVDE BİLEZİĞİ
5.4 | metre
[8 empty] | Adet | [7 empty] | GÖVDE BİLEZİĞİ
[6 empty] | GÖVDE BİLEZİĞİ |  | 9 | [11 empty] | 3.1356 | metre
[16 empty] | GÖVDE BİLEZİĞİ |  | 4.4712
[6 empty] | GÖVDE BİLEZİĞİ | [11 empty] | hesaplanan
Adet
GÖVDE BİLEZİĞİ
TABAN ELEMANI
|  | H: | 0.5 | metre
[9 empty] | künk (adet) | 1.25 | metre |  |  |  |  | TABAN ELEMANI
[5 empty] | Boru akar kodu | 142.6 | metre
[12 empty] | Boru akar kodu | 142.5144 | metre
[7 empty] | istenen iki rogar arası uzaklık |  |  | 8.56 | metre |  | 0.0856 | 8.56 | cm
[8 empty] | Boru eğim % |  | 1 |  |  |  | eğim farkı
[7 empty] | Hesaplanan künk adedi |  |  | 6.848 | adet
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## İnşaat Hafriyat Hesabı
İNŞAAT HAFRİYAT YÜKLEME HESABI
Hesaplanacak malzeme hacminin ölçüleri
|  | kalınlık(m) | genişlik(m) | uzunluk(m)
|  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Standart*
[9 empty] | 1 metreküp hafriyat ağırlığı |  |  |  |  | 1.6 | Ton
| Hacmi (m3) | 1
[5 empty] | Yoğunluk | Hesaplanan
[5 empty] | kg/m3 | Ton | kg | m3 |  |  | Yüklenecek Hafriyat miktarı
|  |  | Kum, Çakıl, Kırmataş (mıcır) |  | 1600 | 1.6 | 1600 | 1 |  |  | 18 | m3 |  | 28.8 | Ton
|  |  | Kum, çakıl (gevşek) |  | 1420 | 1.42 | 1420 | 1
|  |  | Kum, çakıl (sıkışmış) |  | 1760 | 1.76 | 1760 | 1
|  |  | Batak ve balçık |  | 1400 | 1.4 | 1400 | 1 | Damperli Kamyonların Damper Kapasitelerine göre
|  |  | Yumuşak toprak |  | 1600 | 1.6 | 1600 | 1 |  | YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ |  |  |  |  | Kamyon Adet
|  |  | Sert toprak |  | 1800 | 1.8 | 1800 | 1 |  | TİP 1 | 6 | m3 |  |  |  | 3 | 18
|  |  | Yumuşak küskülük |  | 2000 | 2 | 2000 | 1 |  | TİP 2 | 8 | m3 |  |  |  | 3 | 18
|  |  | Sert küskülük |  | 2200 | 2.2 | 2200 | 1 |  | TİP 3 | 12 | m3 |  |  |  | 2 | 18
|  |  | Yumuşak kaya |  | 2400 | 2.4 | 2400 | 1 |  | TİP 4 | 14 | m3 |  |  |  | 2 | 18
|  |  | Sert kaya |  | 2600 | 2.6 | 2600 | 1 |  | TİP 5 | 16 | m3 |  |  |  | 2 | 18
|  |  | Çok sert kaya |  | 2800 | 2.8 | 2800 | 1 |  | TİP 6 | 18 | m3 |  |  |  | 1 | 18
|  |  | Bims çakılı (3234) |  | 1000 | 1 | 1000 | 1
|  |  | Yüksek fırın curufu |  | 600 | 0.6 | 600 | 1
|  |  | Kömür curufu |  | 1000 | 1 | 1000 | 1
|  |  | Gözenekli doğal taş mıcırları |  | 1500 | 1.5 | 1500 | 1
|  |  | Bimsbeton |  | 100 | 0.1 | 100 | 1
|  |  | Kazan cürufu betonu (kum ilave edilmeden) |  | 1400 | 1.4 | 1400 | 1 | [5 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  |  | Demirsiz betonlar (normal) |  | 2200 | 2.2 | 2200 | 1 | [5 empty] | yunustufan71@hotmail.com
|  |  | Betonarme (normal) |  | 2400 | 2.4 | 2400 | 1 |  |  |  |  | 2026
|  |  | Betonarme (sıkı ve sık donatılı) |  | 2500 | 2.5 | 2500 | 1
|  |  | Çelik |  | 7850 | 7.85 | 7850 | 1
|  |  | Alüminyum |  | 2700 | 2.7 | 2700 | 1
|  |  | Alüminyum Alaşımları |  | 2900 | 2.9 | 2900 | 1
|  |  | Kurşun |  | 11400 | 11.4 | 11400 | 1
|  |  | Çinko |  | 7200 | 7.2 | 7200 | 1
|  |  | Dökme Demir |  | 7200 | 7.2 | 7200 | 1
|  |  | Bakır |  | 8900 | 8.9 | 8900 | 1

## Birim Dönüştür
Birim Dönüştürme
| ENERJİ | [10 empty] | BASINÇ
1) | 1 | Btu/h | 0.00029307 | Kw |  | 1055.06 | J |  | 0.252 | kcal | 1) | 10 | Pa | 0.00010204 | bar | 9.8e-05 | atm | 1e-05 | N/mm2 | 0.075006 | mmHg
2) | 24 | Kw | 24000 | Watt |  | 81891.0773 | Btu/h |  | 20640 | kcal | 2) | 1 | bar | 100000 | Pa | 0.96718 | atm | 0.098 | N/mm2 | 750.0604 | mmHg
3) | 1 | J | 2.7e-07 | Kw |  | 0.00094781 | Btu/h |  | 0.00023885 | kcal | 3) | 1 | atm | 101325.2738 | Pa | 1.0132 | bar | 0.10133 | N/mm2 | 760.0021 | mmHg
4) | 20640 | kcal | 24 | Kw |  | 86415552 | J |  | 81858.24 | Btu/h | 4) | 1 | N/mm2 | 9.8692 | atm | 1000000 | Pa | 10.2041 | bar | 7500.6168 | mmHg
[11 empty] | 5) | 1 | mmHg | 0.00013332 | N/mm2 | 133.3224 | Pa | 0.0013604 | bar | 0.0013158 | atm
GÜÇ
1) | 1 | HP(BG,PS) | 0.7355 | Kw |  | 735.4987 | Watt |  |  |  |  | KUVVET
[11 empty] | 1) | 1 | N | 0.10204 | kgf | 0.22481 | lbf | 100000 | dyn
2) | 1 | Kw | 1000 | Watt |  | 1.3596 | HP(BG,PS)
[11 empty] | 2) | 1 | kgf | 9.8 | N | 2.2031 | lbf | 980000 | dyn
3) | 1 | Watt | 0.001 | Kw |  | 0.0013596 | HP(BG,PS)
[11 empty] | 3) | 1 | lbf | 4.4482 | N | 0.4539 | kgf | 444822.1615 | dyn
| DEBİ | [9 empty] | 4) | 1 | dyn | 1e-05 | N | 1.02e-06 | kgf | 2.248e-06 | lbf
1) | 1 | m3/h | 1000 | l/h |  | 16.6667 | l/dak |  | 0.27778 | l/sn
2) | 1 | m3/dak | 60000 | l/h |  | 1000 | l/dak |  | 16.67 | l/sn |  | HIZ
[11 empty] | 1) | 1 | m/s | 3599.9971 | m/h | 60 | m/dak | 3.6 | km/h
3) | 1 | m3/sn | 3600000 | l/h |  | 60000 | l/dak |  | 1000 | l/sn
[11 empty] | 2) | 1 | m/h | 0.00027778 | m/s | 0.016667 | m/dak | 0.001 | km/h
4) | 1 | l/h | 0.001 | m3/h |  | 0.01667 | l/dak |  | 0.00027778 | l/sn
[11 empty] | 3) | 1 | m/dak | 0.016667 | m/s | 60 | m/h | 0.06 | km/h
5) | 1 | l/dak | 0.06 | m3/h |  | 60 | l/h |  | 0.016667 | l/sn
[11 empty] | 4) | 1 | km/h | 0.27778 | m/s | 999.9992 | m/h | 16.6667 | m/dak
6) | 1 | l/sn | 3.6 | m3/h |  | 3600 | l/h |  | 60 | l/dak
SICAKLIK
[11 empty] | 1) | 1 | °C | 33.8 | °F | 274.15 | K | 493.47 | °R
[11 empty] | 2) | 68 | °F | 20 | °C | 293.15 | K | 527.67 | °R
[11 empty] | 3) | 293 | K | 67.73 | °F | 19.85 | °C | 527.4 | °R
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
[8 empty] | yunustufan71@hotmail.com |  |  | 4) | 493 | °R | 273.8889 | K | 33.3694 | °F | 0.73889 | °C
2026

## Kazan dairesi hesabı YNS-2023
Kazan Tesisat Hesabı
[14 empty] | 1.Zon |  |  |  |  | 2.Zon |  |  |  |  | 3.Zon |  |  |  |  | 4.Zon |  |  |  |  | 5.Zon |  |  |  |  | 6.Zon |  |  |  |  | 7.Zon
[13 empty] | havuz ısıtma |  |  |  |  | yerden ısıtma |  |  |  |  | boyler |  |  |  |  | radyatör |  |  |  |  | hamam ısıtma |  |  |  |  | klima santrali |  |  |  |  | ısı geri kazanım
[5 empty] | 97840 |  | kcal/h | [5 empty] | Akışkan hızı |  | 0.7 | m/s |  | Akışkan hızı |  | 0.7 | m/s |  | Akışkan hızı |  | 0.7 | m/s |  | Akışkan hızı |  | 0.7 | m/s |  | Akışkan hızı |  | 0.5 | m/s |  | Akışkan hızı |  | 0.7 | m/s |  | Akışkan hızı |  | 0.5 | m/s
Kapalı Genleşme
[5 empty] | Kazan Kapasitesi | [8 empty] | ∆T= | 15 | °c |  |  | ∆T= | 10 | °c |  |  | ∆T= | 20 | °c |  |  | ∆T= | 20 | °c |  |  | ∆T= | 10 | °c |  |  | ∆T= | 15 | °c |  |  | ∆T= | 15 | °c | > | 391.7854 | Lt
[5 empty] | 114 |  | KW | [7 empty] | kcal/h |  |  | 27520 |  | kcal/h |  |  | 10320 |  | kcal/h |  |  | 20000 |  | kcal/h |  |  | 40000 |  | kcal/h |  |  |  |  | kcal/h |  |  |  |  | kcal/h
[5 empty] | 98040 |  | kcal/h
[12 empty] | Boru İÇ Çapı |  |  |  |  | Boru İÇ Çapı |  |  |  |  | Boru İÇ Çapı |  |  |  |  | Boru İÇ Çapı |  |  |  |  | Boru İÇ Çapı |  |  |  |  | Boru İÇ Çapı |  |  |  |  | Boru İÇ Çapı
[12 empty] | Ø | 0 | mm |  |  | Ø | 37.2983 | mm |  |  | Ø | 16.1506 | mm |  |  | Ø | 22.4836 | mm |  |  | Ø | 53.2058 | mm |  |  | Ø | 0 | mm |  |  | Ø | 0 | mm
[12 empty] | 0 | m3/h |  |  |  | 2.752 | m3/h |  |  |  | 0.516 | m3/h |  |  |  | 1 | m3/h |  |  |  | 4 | m3/h |  |  |  | 0 | m3/h |  |  |  | 0 | m3/h
[49 empty] | EMNİYET BASINCI | 5 | Bar
|  |  |  | Ø | 51.4183 | mm |  |  | Ø | 51.4183 | mm
| 50 | Litre | [46 empty] | AÇMA BASINCI | 5.5 | Bar
Genleşme Tankı
Kollektör Boru İÇ Çapı
[6 empty] | Ø | 115.6912 | mm | [18 empty] | Ø | 64.6495 | mm
[6 empty] | 8.268 |  | m3/h | [35 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  | PRİMER DEVRE | [8 empty] | SEKONDER DEVRE | [32 empty] | yunustufan71@hotmail.com
[23 empty] | Birim Dönüştürücü | [20 empty] | 2026
[7 empty] | EN |  | BOY |  | YÜKSEKLİK | [10 empty] | 1 | KW | = | 860 |  |  | kcal/h
|  |  | BİNA ÖLÇÜLERİNİ GİRİNİZ (m) |  |  |  | 28 |  | 40 |  | 36 | [9 empty] | 12 |  | KW |  | 10320 |  |  | kcal/h
[21 empty] | 13297 |  | kcal/h |  | 15.4616 |  |  | KW
yerden ısıtma
hamam ısıtma
radyatör
boyler
havuz ısıtma
klima santrali
ısı geri kazanım
****

## Kazan Dairesi Denge Kabı (hidden)
Düşük Kayıplı Denge Kabı Hesabı
HİDROLİK SEPARETÖR
Kapasite | 114 | kW
Delta T Flow and Return standard 20 K | 18 | °C
heat coefficient water | 4.186 | kJ / kg.K
Su akışı | 1.513 | kg / s
Maximum akış hızı D2 < 1 m/s | 0.9 | m / s
Surface | 1681.0886 | mm2
[7 empty] | Ø | 51.4183
kollektör çapı | 51.4183 | mm | [6 empty] | Ø | 51.4183
Denge kabı çapı | 115.6912 | mm
|  |  | PRİMER(KAZAN TARAFI) | [8 empty] | SEKONDER (ISITMA TESİSATI TARAFI)
SEKONDER (Isıtma Tesisatı Tarafı aks ölçüsü) | 40.4919 | cm |  | 57.8456 | cm | 46.2765 | cm |  |  |  | 40.4919 | cm
PRİMER(Kazan Tarafı aks ölçüsü) | 46.2765 | cm
Denge kabı boyu | 57.8456 | cm | [6 empty] | Ø | 51.4183
[7 empty] | Ø | 51.4183
Prog.Hazırlayan: Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2018
[9 empty] | Çap Ø | 115.6912

## Kazan Dairesi Genleşme Tankı He (hidden)
SİRKÜLASYON POMPASI VE GENLEŞME TANKI SEÇİMİ | [11 empty] | Birim Dönüştürme |  |  |  | POMPA HESABI
KAZAN KAPASİTESİNİ GİRİNİZ |  | 114 |  | (Kw) | [7 empty] | 24 | Kw | 20640 | kcal/h |  | RADYATÖRLÜ ISITMA | Dt (°C) | 70°C - 90°C = | 20 | °C | 70°C - 90°C =
KAZAN KAPASİTESİNİ GİRİNİZ |  | 98040 |  | (kcal/h) | [12 empty] | Isıtma Kapasitesi | 43000 | kcal/h |  |  | 35°C - 45°C =
[12 empty] | 43000 | kcal/h | 50 | Kw |  | Pompa (ihtiyaç debi) Q (m3/h)= | 2.15 | m3/h
ISITMA TİPİNİ SEÇİNİZ |  | YERDEN ISITMA |  |  |  |  | YERDEN ISITMA | 1 |  | 19.8 | 1
[7 empty] | PANEL RADYATÖR |  |  | 9.4 | 2 | [11 empty] | RADYATÖRLÜ ISITMA
|  |  | EN |  | BOY | YÜKSEKLİK | ÇELİK RADYATÖR |  |  | 16 | 3 | [11 empty] | YERDEN ISITMA
[7 empty] | DÖKÜM RADYATÖR | 4.902 | 9.804 | 12 | 4 |  |  |  |  | Yerden Isıtma Boru Metrajına göre Isı Kapasite Hesabı
BİNA ÖLÇÜLERİNİ GİRİNİZ (m) |  |  | 28 |  | 40 | 36
[9 empty] | 19.8 | [7 empty] | Yerden Isıtma Boru Metrajı |  | 3000 | metre
[7 empty] | TESİSATIN SU HACMİ |  | 2257.2 | [7 empty] | 1 metre yerden ısıtma borusunun verdiği ısı |  | 12.5 | W
SİRKÜLASYON POMPASI | [6 empty] | GENLEŞEN SU HACMİ |  | 80.1306 | [7 empty] | Hesaplanan ısı kapasitesi |  | 37.5 | Kw
KAZAN KAPASİTESİ (kW) | POMPA DEBİSİ (m³/h) |  |  |  | BASMA YÜKSEKLİĞİ (mSS) |  | SİSTEM SOĞUKKEN SU HACMİ |  | 11.286 | [9 empty] | 32250 | kcal/h
114 | 9.804 |  |  |  | 3.12 |  | P AÇMA |  | 5.5
[7 empty] | P EMNİYET |  | 5
KAPALI GENLEŞME TANKI | [6 empty] | P STATİK |  | 3.6
TANK HACMİ | EMNİYET BASINCI |  |  |  | AÇMA BASINCI |  | GENLEŞME TANKI HACMİ |  | 391.7854
391.7854 | 5 |  |  |  | 5.5
|  | NOT: | 3-4 KATLI BİNALARDA MAKS. 3 - 4 mSS
10 KATA KADAR MAKS. 4 - 5 mSS
10 KATTAN YÜKSEK 6 - ~~~
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2022

## Kazan Dairesi Boru Çapı Hesabı (hidden)
Kazan Dairesi BORU ÇAPI HESABI
1) | Kapasite | 0 | kcal/h |  | Dt (°C) | 15 |  | Qdebi | 0 | lt/h | Boru İç Çapı | 0 | mm | kollektör | Qdebi | 8.268 | m3/h |  | Dt (°C) | 10 |  | Kapasite | 82680 | kcal/h | Boru İç Çapı | 64.6495 | mm
|  | 0 | Kw | Akışkan hızı |  | 0.7 | m/s | Qdebi | 0 | m3/h | [5 empty] | 8268 | lt/h | Akışkan hızı |  | 0.7 | m/s | Kapasite | 96.1395 | Kw
2) | Kapasite | 27520 | kcal/h |  | Dt (°C) | 10 |  | Qdebi | 2752 | lt/h | Boru İç Çapı | 37.2983 | mm
|  | 32 | Kw | Akışkan hızı |  | 0.7 | m/s | Qdebi | 2.752 | m3/h
3) | Kapasite | 10320 | kcal/h |  | Dt (°C) | 20 |  | Qdebi | 516 | lt/h | Boru İç Çapı | 16.1506 | mm
|  | 12 | Kw | Akışkan hızı |  | 0.7 | m/s | Qdebi | 0.516 | m3/h
4) | Kapasite | 20000 | kcal/h |  | Dt (°C) | 20 |  | Qdebi | 1000 | lt/h | Boru İç Çapı | 22.4836 | mm
|  | 23.2558 | Kw | Akışkan hızı |  | 0.7 | m/s | Qdebi | 1 | m3/h
5) | Kapasite | 40000 | kcal/h |  | Dt (°C) | 10 |  | Qdebi | 4000 | lt/h | Boru İç Çapı | 53.2058 | mm
|  | 46.5116 | Kw | Akışkan hızı |  | 0.5 | m/s | Qdebi | 4 | m3/h
6) | Kapasite | 0 | kcal/h |  | Dt (°C) | 15 |  | Qdebi | 0 | lt/h | Boru İç Çapı | 0 | mm
|  | 0 | Kw | Akışkan hızı |  | 0.7 | m/s | Qdebi | 0 | m3/h
7) | Kapasite | 0 | kcal/h |  | Dt (°C) | 15 |  | Qdebi | 0 | lt/h | Boru İç Çapı | 0 | mm
|  | 0 | Kw | Akışkan hızı |  | 0.5 | m/s | Qdebi | 0 | m3/h

## Sayfa1 (hidden)
Toplam Sprinkler Sayısı=Uygulama alanı/Bir adet sprinklerin koruduğu alan
| Sprink konulacak Alan | 144 | m2
| Toplam Sprinkler Sayısı | 12 | adet | 6 kg'lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları
Sprinkler yangın söndürme sistemleri arasında uygulama alanları 12 m2'den oluşmaktadır
Branşman hatları üzerinden sprinkler arasında maksimum olan uzaklık 3 metre olması gerekmektedir.
Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg'lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir
Sprinkler K faktörü, sprinkler başlıktan boşaltılacak suyun akış hızı ve basıncı hesaplamak için kullanılan bir değerdir.
Bir yangında sıcaklık, sprinkler çalışma sıcaklığına ulaşınca (genellikle 186°F - 86°C), sprinkler içindeki bağlantı malzemesi erir veya sıvı dolu bir ampul patlar ve sprinkleri açar, su açılır ve sesli alarm tetiklenir.
NFPA 20 (Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pumps), NFPA'in yangın pompaları ile ilgili standart'ı olup; yangın pompaları ve pompa gruplarının, motor kumanda sistemlerinin ve kullanılması gereken yan elemanlarının özelliklerini, performanslarını ve montaj kurallarını, belirleyen standardıdır.

## Isı Pompası Hesabı-2
Hava Kaynaklı ISI POMPA HESABI | [5 empty] | Hesaplarda referans alınacak ısıl değer ( 55/45°C )
[6 empty] | 1 metre Tip 22 Radyatör |  | 777 | Kcal/h | h:600mm
20°C Oda Sıcaklığı için
Oda
|  |  | Oda M2 | 100 | m2 | 1. Bölge için | İzolasyonlu Korunmalı | İzolasyonlu Serbest | İzolasyonlusuz Korunmalı | İzolasyonlusuz Serbest
[7 empty] | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3
|  |  | Yükseklik | 2.7 | m | Çatı Katı | 5130 | 7560 | 8100 | 10800
|  |  |  | 270 | m3 | Ara Kat | 4590 | 6750 | 7020 | 9450
|  |  | Oda Hacmi | 270 | m3 | Bodrum Katı | 5130 | 7560 | 8100 | 10800
[6 empty] | Ortalama | 4860 | 7290 | 7830 | 10260
[6 empty] | 2. Bölge için | İzolasyonlu Korunmalı | İzolasyonlu Serbest | İzolasyonlusuz Korunmalı | İzolasyonlusuz Serbest
*Tabloda Bölgenize göre hesaplanan sonucu giriniz |  |  | Kcal/h | 16200 | Kcal/h | -3°C | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3
[6 empty] | Çatı Katı | 5940 | 8100 | 10800 | 13500
Hesaplanan ihtiyaç olan Isıl Güç |  |  |  | 18840.6 | watt | Ara Kat | 5400 | 7560 | 8640 | 10800
[6 empty] | Bodrum Katı | 5940 | 8100 | 9450 | 12150
Hesaplanan Toplam Isı Pompası Gücü |  |  |  | 18.8406 | Kw | Ortalama | 5670 | 7830 | 9720 | 12150
[7 empty] | İzolasyonlu Korunmalı | İzolasyonlu Serbest | İzolasyonlusuz Korunmalı | İzolasyonlusuz Serbest
[6 empty] | -6°C | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3
[6 empty] | Çatı Katı | 6750 | 8910 | 12150 | 14850
Kullanmak istediğiniz Isı Pompası Gücü |  |  |  | 19 | Kw | Ara Kat | 5940 | 8100 | 9450 | 11610
[6 empty] | Bodrum Katı | 6750 | 8910 | 10800 | 13500
Hesaplanan min. Akümülasyon tankı Hacmi |  |  |  | 228 | Litre | Ortalama | 6480 | 8640 | 10800 | 13230
[6 empty] | 3. Bölge için | İzolasyonlu Korunmalı | İzolasyonlu Serbest | İzolasyonlusuz Korunmalı | İzolasyonlusuz Serbest
Hesaplanan Boyler Serpantin Yüzey alanı |  |  |  | 4.75 | m2 | -12°C | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3
[6 empty] | Çatı Katı | 7560 | 10260 | 13500 | 16200
| Hesaplanan Radyatör Metrajı |  |  | 20.8494 | Metre | Ara Kat | 6480 | 9180 | 10260 | 12420
[6 empty] | Bodrum Katı | 7560 | 10260 | 11880 | 14580
[6 empty] | Ortalama | 7290 | 9990 | 11880 | 14310
Radyatör Ölçülerine göre verdiği ısı | [5 empty] | 4. Bölge için | İzolasyonlu Korunmalı | İzolasyonlu Serbest | İzolasyonlusuz Korunmalı | İzolasyonlusuz Serbest
Radyatör | h | Genişlik | Kcal/h |  |  | -21°C | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3
mm | 400 | 1000 | 518 |  |  | Çatı Katı | 9450 | 12150 | 16200 | 18900
[6 empty] | Ara Kat | 8100 | 10800 | 11880 | 14850
[6 empty] | Bodrum Katı | 9450 | 12150 | 14310 | 17010
Kcal/h'ye göre Radyatör Ölçü Hesabı | [5 empty] | Ortalama | 8910 | 11610 | 14040 | 17010
Kcal/h | h | Hesaplanan Radyatör
777 | 600 | 1000 | mm
|  | ***çıkan sonuca göre standart boyut seçiniz | [6 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
[8 empty] | yunustufan71@hotmail.com | yunustufan71@hotmail.com
2026

## Radyatör Hesabı
Radyatör Hesabı | [5 empty] | Hesaplarda referans alınacak ısıl değer ( 75/65°C )
[6 empty] | 1 metre Tip 22 Radyatör |  | 1509 | Kcal/h | h:600mm
20°C Oda Sıcaklığı için
Oda
|  |  | Oda M2 | 45 | m2 | 1. Bölge için | İzolasyonlu Korunmalı | İzolasyonlu Serbest | İzolasyonlusuz Korunmalı | İzolasyonlusuz Serbest
[7 empty] | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3
|  |  | Yükseklik | 2.5 | m | Çatı Katı | 2137.5 | 3150 | 3375 | 4500
|  |  | Oda Hacmi | 112.5 | m3 | Ara Kat | 1912.5 | 2812.5 | 2925 | 3937.5
*Tabloda Bölgenize göre hesaplanan sonucu giriniz |  |  | * Kcal/h | 5625 | Kcal/h | Bodrum Katı | 2137.5 | 3150 | 3375 | 4500
[6 empty] | Ortalama | 2025 | 3037.5 | 3262.5 | 4275
| Isıl Güç |  |  | 6541.875 | watt | 2. Bölge için | İzolasyonlu Korunmalı | İzolasyonlu Serbest | İzolasyonlusuz Korunmalı | İzolasyonlusuz Serbest
[6 empty] | -3°C | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3
| Hesaplanan Radyatör Metrajı |  |  | 3.7276 | Metre | Çatı Katı | 2475 | 3375 | 4500 | 5625
[6 empty] | Ara Kat | 2250 | 3150 | 3600 | 4500
[6 empty] | Bodrum Katı | 2475 | 3375 | 3937.5 | 5062.5
[6 empty] | Ortalama | 2362.5 | 3262.5 | 4050 | 5062.5
[7 empty] | İzolasyonlu Korunmalı | İzolasyonlu Serbest | İzolasyonlusuz Korunmalı | İzolasyonlusuz Serbest
[6 empty] | -6°C | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3
[6 empty] | Çatı Katı | 2812.5 | 3712.5 | 5062.5 | 6187.5
[6 empty] | Ara Kat | 2475 | 3375 | 3937.5 | 4837.5
Birim Dönüştürme | [5 empty] | Bodrum Katı | 2812.5 | 3712.5 | 4500 | 5625
20640 | Kcal/h | 24 | Kw |  |  | Ortalama | 2700 | 3600 | 4500 | 5512.5
[6 empty] | 3. Bölge için | İzolasyonlu Korunmalı | İzolasyonlu Serbest | İzolasyonlusuz Korunmalı | İzolasyonlusuz Serbest
Pratik Radyatör Hesabı | [5 empty] | -12°C | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3
26 | metre | 39234 | Kcal/h | 45.6209 | Kw | Çatı Katı | 3150 | 4275 | 5625 | 6750
radyatör metrajı | [5 empty] | Ara Kat | 2700 | 3825 | 4275 | 5175
Radyatör Ölçülerine göre verdiği ısı | [5 empty] | Bodrum Katı | 3150 | 4275 | 4950 | 6075
Radyatör |  | h | Genişlik | Kcal/h |  | Ortalama | 3037.5 | 4162.5 | 4950 | 5962.5
mm |  | 600 | 1000 | 1509 |  | 4. Bölge için | İzolasyonlu Korunmalı | İzolasyonlu Serbest | İzolasyonlusuz Korunmalı | İzolasyonlusuz Serbest
[6 empty] | -21°C | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3 | Kcal/hm3
[6 empty] | Çatı Katı | 3937.5 | 5062.5 | 6750 | 7875
[6 empty] | Ara Kat | 3375 | 4500 | 4950 | 6187.5
[6 empty] | Bodrum Katı | 3937.5 | 5062.5 | 5962.5 | 7087.5
Kcal/h'ye göre Radyatör Ölçü Hesabı | [5 empty] | Ortalama | 3712.5 | 4837.5 | 5850 | 7087.5
Kcal/h |  | h | Hesaplanan Radyatör
1509 |  | 600 | 1000 | mm | [6 empty] | Eğitim Videosu için Tıkla
|  |  | ***çıkan sonuca göre standart boyut seçiniz | [9 empty] | Döşeme Tipi Konvektör Hesabı |  |  | 6541.875 | Watt
[13 empty] | 80°/60° Dt=20°C |  |  | 5626.0125 | Kcal/h
[12 empty] | Sıcak Hava Aparey Hesabı |  | 6541.875 | Watt
|  |  |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN | [8 empty] | 90°/70° Dt=20°C
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Boyler Hesabı
Boyler Hesabı
| BOYLER HESABI |  |  | Konut(Özel) |  |  |  | **** Boyler Hesabı yapabilmeniz için sarı olan sütunlara değer giriniz ****
| S.NO. | KULLANMA YERİ | MİKTARI ( ADET) | GEREKLİ DEBİ (LT/SAAT-ADET) | GEREKLİ DEBİ (LT/SAAT) | [18 empty] | Eğitim Videosu için Tıkla
| 1 | Özel LAVABO | 5 | 7.5 | 37.5
| 2 | Genel Banyo |  | - | -
| 3 | Banyo |  | 250 | 0
| 4 | DUŞ | 3 | 250 | 750 | [23 empty] | Konut(Özel)
| 5 | Mutfak EVİYESİ | 1 | 35 | 35 | [23 empty] | Apartman
| 6 | ÇAMAŞIR MAKİNASI | 1 | 70 | 70 | [23 empty] | Hastane
| 7 | BULAŞIK MAKİNASI | 1 | 40 | 40 | [5 empty] | Konut(Özel) |  |  | Apartman için |  |  | Hastane |  |  | Otel |  |  | Fabrika |  |  | Okul(Yatılı) |  |  | Otel
[8 empty] | Eş Zaman Kullanım Faktörü |  |  | 0.3 |  |  | alt tablodan |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | Fabrika
|  |  | Genel Toplam |  | 932.5 | lt/h |  | Depolama Katsayısı |  |  | 0.7 |  |  | 1.25 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Okul(Yatılı)
[11 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25
|  | Eş Zaman Kullanım Faktörü |  |  | 0.3 |  |  | Apartman için
Eş Zaman Kullanım Faktörü
|  |  | Depolama Katsayısı |  | 0.7 |  |  | Konut Sayısı (Daire) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
[8 empty] | Eş Zaman Faktörü | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Sıcak Su İhtiyacı |  |  |  | 279.75 | lt/h |  |  | 0.25 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.6 | 0.75 | 1
| Isıtma Yükü |  | Dt (°C) | 45°C - 10°C | 9791.25 | kcal/h | ***ısıtma kapasitesi en az burdaki sonuç kadar bir ısıtıcı ekipman seçilmelidir. | [10 empty] | Dt (°C) = | tç-tg
[5 empty] | 11.3852 | Kw | [12 empty] | tç = Boylerden Çıkan Kullanım Suyu Sıcaklığı
| Boyler Serpantin Yüzey Miktarı |  |  |  | 0.66972 | m2 | [12 empty] | tg = Boyler'e Giren Kullanım Suyu Sıcaklığı
| Depolama Katsayısına Göre Hesaplanan Su İhtiyacı |  |  |  | 195.825 | lt/h | **** Çıkan Sonuca göre Boyler seçiniz
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN | [6 empty] | Boyler Isıtma Pompası (ihtiyaç debi) Q= | [6 empty] | 0.27975 |  |  | m3/h |  | Basma Yüksekliği Max. 3 mSS seçilmelidir
yunustufan71@hotmail.com
2026 |  |  |  |  | 60°C - 10°C |  | Re- Sirkülasyon sisteminin saatte istenen devri | [6 empty] | 3 |  |  | kere |  | sıcak su hattının en son musluğa olan mesafesi ve bu noktadan boylere olan mesafesinin toplam uzunluğu tespit edilir.
[5 empty] | 45°C - 10°C | [13 empty] | Tespit edilen toplam boru uzunluğunun su hacmi bulunur. Bu hacmi saatte 3 veya 4 kez çevirecek pompa seçilir.
[5 empty] | Dt (°C) = 5°C |  | Re- Sirkülasyon Pompa debisi Q= | [6 empty] | 0.83925 |  |  | m3/h |  | Pompa basma yüksekliği | [6 empty] | 3-4 KATLI BİNALARDA MAKS. 3 - 4 mSS
10 KATA KADAR MAKS. 4 - 5 mSS
10 KATTAN YÜKSEK 6 - ~~~

## Havuz Denge Depo Hesabı
Havuz Denge Depo Hesabı |  |  |  |  | Havuz Boyutu
| Havuz Su Yüzeyi | 106 | m2 | EN |  | 10 | metre
|  |  |  | Boy |  | 10.6 | metre
| Havuz Su Hacmi | 159 | m3 | Derinlik |  | 1.5 | metre
| Havuz Tipi | Tesis
Hesaplanan Denge Deposuna göre Denge Depo Ölçüsü
Havuz taşma kanalı
Havuz taşma kanalı |  |  |  |  | Havuz taşma kanalı
[7 empty] | Taşma Kanal Genişliği | 20 | cm |  |  | Yükseklik | 3 | m
[7 empty] | Taşma Kanal Derinliği | 30 | cm |  |  | Genişlik | 4 | m
| Havuz | [10 empty] | Uzunluk | 2.4475 | m
|  | 159 | m3
[7 empty] | Taşma Kanal Toplam Hacmi |  | 2.52 | m3
[7 empty] | Kullanıcı sayısı Ek Hacim |  | 3 | m3
[7 empty] | Sistem Denge Hacmi |  | 23.85 | m3
Havuz taşma kanalı | [6 empty] | Toplam Denge Deposu Hacmi |  | 29.37 | m3
| Ev | [11 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
| Villa | [11 empty] | yunustufan71@hotmail.com
| Tesis | [11 empty] | 2026

## Havuz Eşanjör Hesabı-1
Havuz Eşanjör Hesabı | [5 empty] | Havuz Boyutu
| Havuz Su Yüzeyi | 23.37 | m2 |  | EN |  | 4.1 | metre
[5 empty] | Boy |  | 5.7 | metre
| Havuz Su Hacmi | 35.055 | m3 |  | Derinlik |  | 1.5 | metre
| Havuz Suyu Son sıcaklığı | 28 | °C
| Havuz Suyunun ilk sıcaklığı | 24 | °C
| Dt (°C) | 4 | °C
Açık Havuz için eşanjör hesabı |  | ısı kaybı 375 Kcal/h | [6 empty] | Kapalı Havuz için eşanjör hesabı |  | ısı kaybı 104 Kcal/h
1-Havuzun rejime girmesi istenen süresi |  |  | 12 | saate göre eşanjör hesabı |  |  |  |  | 1-Havuzun rejime girmesi istenen süresi |  |  | 12 | saate göre eşanjör hesabı
| 11685 | kcal/h | [7 empty] | 11685 | kcal/h
| 8763.75 | kcal/h | [7 empty] | 2430.48 | kcal/h
| 20448.75 | kcal/h | [7 empty] | 14115.48 | kcal/h
| Havuz Eşanjör Kapasitesi | 23.7776 | Kw | [6 empty] | Havuz Eşanjör Kapasitesi | 16.4133 | Kw
2-Havuzun rejime girmesi istenen süresi |  |  | 24 | saate göre eşanjör hesabı |  |  |  |  | 2-Havuzun rejime girmesi istenen süresi |  |  | 24 | saate göre eşanjör hesabı
| 5842.5 | kcal/h | [7 empty] | 5842.5 | kcal/h
| 8763.75 | kcal/h | [7 empty] | 2430.48 | kcal/h
| 14606.25 | kcal/h | [7 empty] | 8272.98 | kcal/h
| Havuz Eşanjör Kapasitesi | 16.984 | Kw | [6 empty] | Havuz Eşanjör Kapasitesi | 9.6197 | Kw
3-Havuzun rejime girmesi istenen süresi |  |  | 48 | saate göre eşanjör hesabı |  |  |  |  | 3-Havuzun rejime girmesi istenen süresi |  |  | 48 | saate göre eşanjör hesabı
| 2921.25 | kcal/h | [7 empty] | 2921.25 | kcal/h
| 8763.75 | kcal/h | [7 empty] | 2430.48 | kcal/h
| 11685 | kcal/h | [7 empty] | 5351.73 | kcal/h
| Havuz Eşanjör Kapasitesi | 13.5872 | Kw | [6 empty] | Havuz Eşanjör Kapasitesi | 6.2229 | Kw
4-Havuzun rejime girmesi istenen süresi |  |  | 72 | saate göre eşanjör hesabı |  |  |  |  | 4-Havuzun rejime girmesi istenen süresi |  |  | 72 | saate göre eşanjör hesabı
| 1947.5 | kcal/h | [7 empty] | 1947.5 | kcal/h
| 8763.75 | kcal/h | [7 empty] | 2430.48 | kcal/h
| 10711.25 | kcal/h | [7 empty] | 4377.98 | kcal/h
| Havuz Eşanjör Kapasitesi | 12.4549 | Kw | [6 empty] | Havuz Eşanjör Kapasitesi | 5.0907 | Kw
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026
Havuz Denge Depo Hesabı

## Havuz Eşanjör Kapasite Hesabı
HAVUZ ISI HESABINA GÖRE EŞANJÖR KAPASİTE HESABI
| Havuz Boyutları |  | Birimler
| Yükseklik | 1.5 | m
| En | 5.7 | m
| Boy | 4.1 | m
m | HAVUZ HACMİ | 35.055 | m3
A | HAVUZ ALANI | 76.14 | m2
Za | İlk Isınma Süresi | 12 | saat
t2 | İstenen Havuz Suyu Sıcaklığı | 28 | ° C
t1 | Havuz suyu İlk Sıcaklığı | 24 | ° C
cp | Suyun Özgül Isı Kapasitesi | 1000 | kcal/kg K
Zilk | Havuz Devreye Alma Isı Yükü İhtiyacı | 11685 | kcal/h
Tablo
f | Yapısal Isı Kaybı sabiti (tablodan) | 103.2 | kcal/m2 | Yapısal Isı Kaybı Sabiti (f) | W/m2 | kcal/m2 |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
|  |  |  | Kapalı Havuz | 120 | 103.2 |  | yunustufan71@hotmail.com
Zek | Ek Isı gücü ihtiyacı | 7857.648 | kcal/h | Açık Havuz | 750 | 645 | 2026
|  |  |  | Kısmen korunmuş kapalı havuz | 280 | 240.8
Q | Hesaplanan Sürekli İşletmede ısı gücü ihtiyacı | 19542.648 | kcal/h | Kısmen korunmuş açık havuz | 433 | 372.38
|  | 22.724 | kw

## Merkezi Toz Emme Hesabı
MERKEZİ TOZ EMME HESABI
| Emiş Yüksekliği | 5 | metre | Tablodan 3-1
| Kritik Emiş Hattı | 63 | metre
| Egzoz Hattı | 3 | metre
| 45° dirsek | 7 | adet | 3.5
| 90° dirsek | 1 | adet | 1
| Çatal | 1 | adet | 0.5
|  | Kritik Hat Uzunluğu |  | 71 | metre
|  | Seçilen Cihaz Tipi |  | 4000
Süpürge hortum mesafesi 7m olarak etkin yarıçap planlanmalıdır
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Davlumbaz Hesabı
DAVLUMBAZ HESABI
Debi=V=2.A.Ux.Vx (m3/sn)
Ux= | 1.4 | Davlumbazın Alın Çevresi (m) | [5 empty] | Q= | 0.182 | m3/sn
Vx= | 0.1 | Toplama Hızı (m/Sn) | [5 empty] | Q= | 655.2 | m3/h
A= | 0.65 | Davlumbazın Masaya olan uzaklık (m) | [5 empty] | Seçilen Debi: |  | 700 | m3/h
DAVLUMBAZ KANAL KESİTLERİ VE BASINÇ KAYIPLARI
KANAL EBADI HESABI | [8 empty] | DÜZ KANALDA KAYIP |  |  | ÖZEL PARÇALARDA KAYIP |  |  |  | ÖZEL DİRENÇ KAYIPLARI HESABI
NO | DEBİ | HIZ | ALAN | A | B | A/B | E. D. ÇAP | ÇAP | DEBİ | R | L | R×L | Toplam | z |  | DEBİ | NO | Adı | MİKTAR | ζ
| m³/h | m/s | m² | mt | mt | ORANI | mt | mt. | LT/SN | mmss/m | m | mmss | ζ | mmss |  | m³/h
1 | 700 | 12.963 | 0.015 | 0.1 | 0.15 | 1.5 | 0.1332 | 0.13823 | 194.4444 | 1.3045 | 0.52 | 0.67834 | 0.98 | 10.21 |  | 700 | 1 | Dirsek 90° | 2 | 0.45
[17 empty] | 2 | Daralma | 2 | 0.04
[17 empty] | 3 | Yok | 0 | 0
[17 empty] | 4 | Yok | 0 | 0
[9 empty] | Çap | 14 | cm
300…400
m
[8 empty] | 0.65 |  |  |  | 0,3…0,4A
KRİTİK KANAL KESİTİ BASINÇ KAYBI HESAP SONUCU
KANAL KAYBI (R×L+z) (mmSS): | [12 empty] | 10.8884
PANJUR KAYBI (mmSS): | [12 empty] | 2.5 | [9 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
DAVLUMBAZ METAL FİLTRE KAYBI (mmSS): | [12 empty] | 5 | [9 empty] | yunustufan71@hotmail.com
NET KAYIP (mmSS): | [12 empty] | 18.3884 | [9 empty] | 2026
TOPLAM KAYIP(EMNİYET FAKTÖRÜ İLE %20) (mmSS): | [12 empty] | 22.066 |  | ***Aspiratör bu basınç kaybından fazla olacak şekilde seçilir
[21 empty] | Ayrılma | 0.2
[21 empty] | Daralma | 0.04
[21 empty] | Dirsek 45° | 0.24
[21 empty] | Dirsek 90° | 0.45
[21 empty] | Dirsek 90° (YÖN) | 0.33
[21 empty] | Dirsekli çatal | 0.5
[21 empty] | Flex dirsek 45° | 0.3
[21 empty] | Flex dirsek 90° | 0.6
[21 empty] | Flexible kanal(1 mt=1ad.)) | 0.3
[21 empty] | Genişleme | 0.3
[21 empty] | Pantolon parçası | 0.5
[21 empty] | Plenum kutu | 0.5
[21 empty] | "S" parcası | 0.24
[21 empty] | Taze hava girişi | 0.35
[21 empty] | Volüm Damperi | 0.15
[21 empty] | Yangın Damperi | 0.19
[21 empty] | Yok | 0

## Isı Pompası Hesabı
Pratik Hava Kaynaklı ISI Pompa HESABI (Isıtma İçin)
1 metre boru |  |  | 12.5 | W
| Isıtılacak Mahal m2 | m2'ye metre sarım | boru metrajı |  | kcal/h |  | Kw
| 450 | 5 | 2250 | m | 24187.5 | kcal/h | 28.125 | Kw
Isı Pompası Kapasitesi | [6 empty] | 28.125 | Kw | Hesaplanan
Radyatör Metrajı | [6 empty] | 28.125 | m | Hesaplanan standart 600 pkkp için
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Kapalı Havuz Nem Alma Hesabı
Kapalı Yüzme Havuzlarında Oluşan Nem Kazancının Hesaplanması
ve Ortamın Konfor Şartlarında Tutulması için Gerekli Hava Debisinin Hesaplanması | [9 empty] | Berechnung der Verdunstungsmengen in Hallenbädern und der erforderlichen
[5 empty] | GEA hesaplamalarına göre |  |  |  |  | Luftvolumenströme zur Entfeuchtung von Hallenbädern
Yüzme mahalinin hesap dataları :
[8 empty] | Happel Belgium N.V. - S.A. | [6 empty] | nach VDI 2089 Bl.1 / 94
Yüzme Havuzu : | [7 empty] | Auslegungsdaten der Schwimmhalle:
Mahal Hacmi : | R ca. | 1464 | m3 |  |  |  |  | BV: Schwimmhalle von Grau -Hollogne
Havuz Yüzey Alanı : | A | 53 | m2 |  |  |  |  | Schwimmbecken
Havuz Suyu Sıcaklığı : | tW | 28 | °C | 37.7863 |  |  |  | Raumvolumen | R ca. | 0 | m3
Buhar Basıncı : Su 100% Bağıl Nem : | Ps | 37.7863 | mbar |  |  |  |  | Beckenwasseroberfläche: | A | 275 | m2
Mahal Hava Sıcaklığı : | tR | 30 | °C | 25.4483 |  |  |  | Beckenwassertemperatur: | tW | 28.5 | °C |  | 38.8999
İstenen Bağıl Nem Yüzdesi : | rel.F. | 60 | % |  |  |  | g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) | Dampfdruck: Wasser 100% rel.F. | Ps | 38.8999 | mbar |  | 24.939
Buhar Basıncı : Hava | Pd | 25.4483 | mbar = X Ist 16,0283635505545 g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) |  |  |  | mbar = X Ist | Hallenlufttemperatur: | tR | 28 | °C
Kullanım Faktörü : Tam Kapasiteli Çalışma : | Nf | 3 | Gündüz Çalışması | 0.11033 | 0.33099 | 0.066198 | 16.0284 | Relative Luftfeuchtigkeit: | rel.F. | 66 | % | [5 empty] | g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg)
Kullanım Faktörü : Akşam Çalışması : | Nf | 0.6 | Gece Çalışması |  |  |  |  | Dampfdruck: Luft | Pd | 24.939 | mbar = X Ist 15,6994633311799 g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) | [5 empty] | mbar = X Ist
[8 empty] | Nutzungsf. Vollbetrieb: | Nf | 20 | [6 empty] | 15.6995
Nem Kazancı Hesabı : |  |  |  | Kullanım süresi : | 13 | Std/d | kg/h W= | Nutzungsf. Ruhebtrieb: | Nf | 3
max. Yoğuşan Su Miktarı : | W max = | 17.5424 | kg/h W= 0,330987952197833 kg/m2h W max/d = |  | 228.0507 | kg/d
min. Yoğuşan Su Miktarı : | W min = | 3.5085 | kg/h W= 0,0661975904395665 kg/m2h W max/d = |  | 38.5932 | kg/d | kg/m2h W max/d = | Verdunstungsmengenberechnung : | [5 empty] | Benutzungszeit | 12 | Std/d | kg/h W=
|  |  |  | W mittl/d = | 11.1102 | kg/h |  | max. Wasserverdunstungsmenge: | W max = | 76.7852 | kg/h W= 0,279218990546236 kg/m2h W max/d = |  |  |  | 921.4227 | kg/d | 0.27922 | kg/m2h W max/d =
Nem Kazancını karşılayacak Cihaz Hava Debisi : | [7 empty] | min. Wasserverdunstungsmenge: | W min = | 11.5178 | kg/h W= 0,0418828485819353 kg/m2h W min/d = |  |  |  | 138.2134 | kg/d | 0.041883 | kg/m2h W min/d =
max. Hava Debisi | max. VL = | 2170.3811 | m3/h verilen değerlere göre ( Karışım havalı cihazlarda ) | [9 empty] | W mittl/d = |  | 44.1515 | kg/h
Geräteluftvolumenstrom zur Luftentfeuchtung:
Seçilen Cihaz Tipi : |  | 7000 | m3/h verilen değerlere göre ( Karışım havalı cihazlarda ) |  |  |  |  | max. Luftvolumenstrom: | max. VL = | 9966.4339 | m3/h | nach vorgegebenen Daten, bei Mischluftgeräten
| Hava Değişimi = | 4.7814 | adet/saat | Ortalama Hava Debisi = | 1374.5747 | m3/h
[8 empty] | Auswahl des Geräte - Typ: | FAM 15000 | 15000 | m3/h | nach vorgegebenen Daten
|  |  | m3/h verilen değerlere göre ( Karışım havalı cihazlarda ) | [5 empty] | Luftwechsel = | ----- | fach/Stunde |  | VL mittl. = | 5730.6995 | m3/h
m3/h
[6 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN |  |  | Luftwechsel = | ----- | fach/Stunde
yunustufan71@hotmail.com
2026
Kullanım Faktörleri :
0,3 = Havuz Brandalı Gece Çalışması
0,6 = Havuz Brandasız Gece Çalışması
1,0 = Özel kullanım
1,5 = Hotel Havuzları
2,0-2,5 = Eğitim ve Halka Açık Havuzlar
(2,2) = Ortalama Faktör
2,7 = Dalgalı Havuzlar , Su Kaydırağı
3,0 = Girdap havuzu, Şelale ve benzer atraksiyonlar
Kapalı Havuz Nem Alma Hesabı
Gesamtverdunstungsbeiwert empirisch [g/(hPa m2 h)]:
0,5 = Ruhebetrieb mit Beckenabdeckung
5,0 = Ruhebetrieb ohne Beckenabdeck.
15 = Wohnhausbad, kleine Wasserfläche, geringe Pers.-zahl/m2 Wasserfl.
20 =Hallenbad, Normalbetrieb
28 = Freizeitbad
35 = Wellenbad (während d. Wellenbetriebs)
(40 = Whirl-Pool)
GEA Happel - Fricostar

## PomPa ve Genleşme Tk Hesbı
POMPA VE GENLEŞME TANKI SEÇİMİ | [11 empty] | Birim Dönüştürme |  |  |  | POMPA HESABI
KAZAN KAPASİTESİNİ GİRİNİZ |  | 60 |  | (Kw) | [7 empty] | 6.3 | Kw | 5418 | kcal/h |  | RADYATÖRLÜ ISITMA | Dt (°C) | 70°C - 90°C = | 20 | °C | 70°C - 90°C =
KAZAN KAPASİTESİNİ GİRİNİZ |  | 51600 |  | (kcal/h) | [12 empty] | Isıtma Kapasitesi | 15200 | kcal/h |  |  | 35°C - 45°C =
[12 empty] | 43000 | kcal/h | 50 | Kw |  | Pompa (ihtiyaç debi) Q (m3/h)= | 0.76 | m3/h
ISITMA TİPİNİ SEÇİNİZ |  | YERDEN ISITMA |  |  |  |  | YERDEN ISITMA | 1 |  | 19.8 | 1
[7 empty] | PANEL RADYATÖR |  |  | 9.4 | 2 | [11 empty] | RADYATÖRLÜ ISITMA
|  |  | EN |  | BOY | YÜKSEKLİK | ÇELİK RADYATÖR |  |  | 16 | 3 | [11 empty] | YERDEN ISITMA
[7 empty] | DÖKÜM RADYATÖR | 2.58 | 5.16 | 12 | 4 |  |  |  |  | Yerden Isıtma Boru Metrajına göre Isı Kapasite Hesabı
BİNA ÖLÇÜLERİNİ GİRİNİZ (m) |  |  | 43 |  | 16 | 3
[9 empty] | 19.8 | [7 empty] | Yerden Isıtma Boru Metrajı |  | 3000 | metre
[7 empty] | TESİSATIN SU HACMİ |  | 1188 | [7 empty] | 1 metre yerden ısıtma borusunun verdiği ısı |  | 12.5 | W
POMPA Kapasitesi | [6 empty] | GENLEŞEN SU HACMİ |  | 42.174 | [7 empty] | Hesaplanan ısı kapasitesi |  | 37.5 | Kw
KAZAN KAPASİTESİ (kW) | POMPA DEBİSİ (m³/h) |  |  |  | BASMA YÜKSEKLİĞİ (mSS) |  | SİSTEM SOĞUKKEN SU HACMİ |  | 5.94 | [9 empty] | 32250 | kcal/h
60 | 5.16 |  |  |  | 5.58 |  | P AÇMA |  | 2.5
[7 empty] | P EMNİYET |  | 2
KAPALI GENLEŞME TANKI | [6 empty] | P STATİK |  | 0.3
TANK HACMİ | EMNİYET BASINCI |  |  |  | AÇMA BASINCI |  | GENLEŞME TANKI HACMİ |  | 84.9071
84.9071 | 2 |  |  |  | 2.5
|  | NOT: | 3-4 KATLI BİNALARDA MAKS. 3 - 4 mSS
10 KATA KADAR MAKS. 4 - 5 mSS
10 KATTAN YÜKSEK 6 - ~~~
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## hidrolik karıştırıcı-denge kabı
Düşük Kayıplı Denge Kabı Hesabı
HİDROLİK SEPARETÖR
Kapasite | 24 | kW
Delta T Flow and Return standard 20 K | 18 | °C
heat coefficient water | 4.186 | kJ / kg.K
Su akışı | 0.31852 | kg / s
Maximum akış hızı D2 < 1 m/s | 0.9 | m / s
Surface | 353.9134 | mm2
[7 empty] | Ø | 23.5923
kollektör çapı | 23.5923 | mm | [6 empty] | Ø | 23.5923
Denge kabı çapı | 53.0828 | mm
|  |  | PRİMER(KAZAN TARAFI) | [8 empty] | SEKONDER (ISITMA TESİSATI TARAFI)
SEKONDER (Isıtma Tesisatı Tarafı aks ölçüsü) | 18.579 | cm |  | 26.5414 | cm | 21.2331 | cm |  |  |  | 18.579 | cm
PRİMER(Kazan Tarafı aks ölçüsü) | 21.2331 | cm
Denge kabı boyu | 26.5414 | cm | [6 empty] | Ø | 23.5923
[7 empty] | Ø | 23.5923
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026
[9 empty] | Çap Ø | 53.0828

## Re-Sirkülasyon Pompa seçimi
Q (Watt)
Bodrum Kat Sıcak su ve Re- Sirkülasyon boru hatının toplam uzunluğu = |  | 120 | metre | 1320 | Watt
Diğer katlardaki Sıcak su ve Re- Sirkülasyon boru hatının toplam uzunluğu = |  | 80 | metre | 560 | Watt
|  |  | Toplam | 1880 | Watt
| Hesaplanan Re- Sirkülasyon pompa debisi |  |  | 783.3333 | l/h | Pompa basma yüksekliği | 3-4 KATLI BİNALARDA MAKS. 3 - 4 mSS
| Hesaplanan Re- Sirkülasyon pompa debisi |  |  | 0.78333 | m3/h |  | 10 KATA KADAR MAKS. 4 - 5 mSS
10 KATTAN YÜKSEK 6 - ~~~
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## 3 yollu karışım vana seçimi
Prog.Hazırlayan:Mak. Müh. Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Isıtma Hattı Genleşme Tankı seç
Istma Hattı için Kapalı Genleşme Tankı Seçimi
Kazan | Kapalı |  | statik | (3,0 bar)
kw | genleşme (Litre) | basınç | yükseklik -H | emniyet ventili
6 | 4 | 0,5bar | 0-5 metre | 1/2" | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
12 | 8 | 0,5bar | 0-5 metre | 1/2" | yunustufan71@hotmail.com
12 | 12 | 1bar | 5-10 metre | 1/2" | 2026
18 | 12 | 0,5bar | 0-5 metre | 1/2"
18 | 18 | 1bar | 5-10 metre | 1/2"
18 | 18 | 1,5bar | 10-15 metre | 1/2"
24 | 18 | 0,5bar | 0-5 metre | 1/2"
24 | 18 | 1bar | 5-10 metre | 1/2"
24 | 25 | 1,5bar | 10-15 metre | 1/2"
34 | 25 | 0,5bar | 0-5 metre | 1/2"
34 | 25 | 1bar | 5-10 metre | 1/2"
34 | 35 | 1,5bar | 10-15 metre | 1/2"
45 | 25 | 0,5bar | 0-5 metre | 1/2"
45 | 35 | 1bar | 5-10 metre | 1/2"
45 | 50 | 1,5bar | 10-15 metre | 1/2"
50 | 35 | 0,5bar | 0-5 metre | 1/2"
50 | 50 | 1bar | 5-10 metre | 1/2"
50 | 50 | 1,5bar | 10-15 metre | 1/2"
75 | 50 | 0,5bar | 0-5 metre | 1/2"
75 | 80 | 1bar | 5-10 metre | 1/2"
75 | 80 | 1,5bar | 10-15 metre | 1/2"
100 | 80 | 0,5bar | 0-5 metre | 1/2"
100 | 80 | 1bar | 5-10 metre | 1/2"
100 | 110 | 1,5bar | 10-15 metre | 1/2"
125 | 80 | 0,5bar | 0-5 metre | 1/2"
125 | 110 | 1bar | 5-10 metre | 1/2"
125 | 140 | 1,5bar | 10-15 metre | 1/2"
165 | 110 | 0,5bar | 0-5 metre | 3/4"
165 | 140 | 1bar | 5-10 metre | 3/4"
165 | 200 | 1,5bar | 10-15 metre | 3/4"
200 | 140 | 0,5bar | 0-5 metre | 1"
200 | 140 | 1bar | 5-10 metre | 1"
200 | 200 | 1,5bar | 10-15 metre | 1"
240 | 140 | 0,5bar | 0-5 metre | 1"
240 | 200 | 1bar | 5-10 metre | 1"
240 | 300 | 1,5bar | 10-15 metre | 1"
280 | 200 | 0,5bar | 0-5 metre | 1"
280 | 200 | 1bar | 5-10 metre | 1"
280 | 300 | 1,5bar | 10-15 metre | 1"
320 | 200 | 0,5bar | 0-5 metre | 1"
320 | 300 | 1bar | 5-10 metre | 1"
320 | 300 | 1,5bar | 10-15 metre | 1"
385 | 300 | 0,5bar | 0-5 metre | 1"
385 | 300 | 1bar | 5-10 metre | 1"
385 | 425 | 1,5bar | 10-15 metre | 1"
450 | 300 | 0,5bar | 0-5 metre | 1 1/4"
450 | 425 | 1bar | 5-10 metre | 1 1/4"
450 | 425 | 1,5bar | 10-15 metre | 1 1/4"
515 | 300 | 0,5bar | 0-5 metre | 1 1/4"
515 | 425 | 1bar | 5-10 metre | 1 1/4"
515 | 600 | 1,5bar | 10-15 metre | 1 1/4"
580 | 425 | 0,5bar | 0-5 metre | 1 1/4"
580 | 425 | 1bar | 5-10 metre | 1 1/4"
580 | 600 | 1,5bar | 10-15 metre | 1 1/4"
650 | 425 | 0,5bar | 0-5 metre | S 1 1/4"
650 | 600 | 1bar | 5-10 metre | S 1 1/4"
650 | 800 | 1,5bar | 10-15 metre | S 1 1/4"
730 | 425 | 0,5bar | 0-5 metre | S 1 1/4"
730 | 600 | 1bar | 5-10 metre | S 1 1/4"
730 | 800 | 1,5bar | 10-15 metre | S 1 1/4"
810 | 600 | 0,5bar | 0-5 metre | S 1 1/4"
810 | 600 | 1bar | 5-10 metre | S 1 1/4"
810 | 800 | 1,5bar | 10-15 metre | S 1 1/4"

## Temiz Su Genleşme Tankı Seçimi
Temiz Su Hattı için Kapalı Genleşme Tankı Seçimi
Boyler | Kapalı | (6-10 bar) | Boyler | Kapalı | (6-10 bar) | Boyler | Kapalı | (6-10 bar)
litre | genleşme 6 Bar (Litre) | emniyet ventili | litre | genleşme 8 Bar (Litre) | emniyet ventili | litre | genleşme 10 Bar (Litre) | emniyet ventili
100 | 12 | 1/2" | 100 | 8 | 1/2" | 100 | 8 | 1/2"
120 | 12 | 1/2" | 120 | 8 | 1/2" | 120 | 8 | 1/2"
150 | 18 | 1/2" | 150 | 12 | 1/2" | 150 | 12 | 1/2"
200 | 25 | 1/2" | 200 | 12 | 1/2" | 200 | 12 | 1/2"
300 | 35 | 3/4" | 300 | 18 | 3/4" | 300 | 12 | 3/4"
400 | 50 | 3/4" | 400 | 25 | 3/4" | 400 | 18 | 3/4"
500 | 80 | 3/4" | 500 | 35 | 3/4" | 500 | 25 | 3/4"
Not: Basınç Düşürücü 4 Bar olarak ayarlanmalı
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Güneş Kollektör Hesapı
Güneş Kollektör Hesabı
Hesaplamanın Yapıldığı İl |  | İstanbul | [5 empty] | **** Güneş Kollektör Hesabı yapabilmeniz için sarı olan sütunlara değer giriniz ****
Kullanılacak Kollektör verimi % |  | % | 83 |  |  |  |  | Kollektör mevcutsa toplam güneş kollektör güç hesabı
[8 empty] | toplam kollektör adedine göre |  | 20 | 64.8188 | Kw
kullanılacak olan kollektörün bir adetinin yüzeyi |  | 2.1 | m² |  |  |  |  | toplam kollektör m2 'ye göre |  | 42 | 64.8188 | Kw
Yaz'a göre Güneş Kollektörün Kapasitesi |  | 2787.2064 | [kcal/m²gün]
Boyler çıkış kullanım suyu sıcaklığı | 60°C | 41.3 | °C | ( Tboyler - Tşebeke )
Boyler kapasitesi |  | 750 | litre/h | 60°C | Daha önce hesapladığımız boyler kapasitesini giriyoruz
Boylerden dolayı gerekli ısıl kapasitesi |  | 30975 | [kcal/h] | 45°C
yunustufan71@hotmail.com
2013
27.4018
5.2347
Boylerden dolayı gerekli ısıl kapasitesi |  | 36.0174 | Kw
1-Sadece Isıtma Suyu Desteği (Boyler) İçin Güneş Kollektör Hesabı
ihtiyaç olan toplam kollektör yüzey alanı |  | 11.1133 | m²
ihtiyaç olan toplam kollektör adedi |  | 5.292 | adet | [7 empty] | Ttoprak = 23,7°C İstanbul için Yaz'a göre
Tşebeke = Ttoprak - 5°C
2-Yerden Isıtma +Boyler(ısıtma suyu)+ Hamam+ Havuz Desteği içinGüneş Kollektör Hesabı | [10 empty] | Qgerekli = | m x c x ( Tboyler - Tşebeke ) [kcal/h]
Yerden Isıtma +Hamam+Havuz için istenen sistemin karşılama oranı |  |  |  |  | % | 10 | Güneş Kollektörlerinin Sistemi Karşılama Oranı
Kullanılacak Boyler Kapasitesi | 40 | Kw | % | 10 | karşılama
Kullanılacak Yerden Isıtma Kapasitesi | 40 | Kw | % | 10 | karşılama
Kullanılacak Hamam Kapasitesi | 8 | Kw | % | 10 | karşılama
Kullanılacak Havuz Kapasitesi | 0 | Kw | % | 10 | karşılama
ihtiyaç olan toplam ısıl kapasitesi |  | 7568 | [kcal/h]
ihtiyaç olan toplam ısıl kapasitesi |  | 8.8 | Kw | [5 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
ihtiyaç olan toplam kollektör yüzey alanı |  | 2.7153 | m² | [5 empty] | yunustufan71@hotmail.com
ihtiyaç olan toplam kollektör adedi |  | 1.293 | adet | [6 empty] | 2026

## Güneş Pompa Ve Boru Çapı Seçimi
Güneş Kollektör Pompası ve Boru Çap Hesabı
| Güneş Paneli Toplam m2 ye göre Pompa ve Boru Çapı Hesabı |  |  |  |  | Dikkat!!! | 3-4 katlı binalarda max 3-4 mss
|  | Toplam kollektör m2 = |  | 42 | m2 |  | 10 kata kadar max 4-5 mss
| High Low saatte 1m2 den geçmesi gereken akışkan miktarı = |  |  | 40 | litre/hm2 |  | 10 kattan fazla binalarda 6 mss - …
|  | Gerekli toplam debi |  | 1680 | litre/h
|  | Gerekli toplam debi |  | 1.68 | m3/h |  | V= 0,4m/s alınmıştır
|  |  | D | 0.0014862
0.038551
|  | Minimum olması gerekli Boru İç Çapı |  | 38.5513 | mm | V (m/s) akışkan hızını değiştirmek isteniyorsa
[6 empty] | V = | 0.4 | m/s
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Boru Çapı Hesabı-2
Boru Çapı Hesabı (Hız Kontrolüne Göre)
HIZ-DEBİ HESAPLARI
| KAZAN -KOMBİ -CHİLLER KAPASİTESİ | (Qcihaz = m x c x ∆T ) | kcal/h | 20000 | Değer Gir
| ISITMA SİSTEMİ | ∆T | ºC | 20 | Değer Gir
| Radyatörlü Sistem ise (90-70) | ∆T=20 ºC girilir.
| Yerden Isıtma Sistemi ise (55-45) | ∆T=10 ºC girilir.
| Soğutma Sistemi ise (7-12) | ∆T= 5 ºC girilir.
| SİSTEM DEBİSİ (m), | (m = A x v) | m³/h | 1 | Sonuç
| BORU ÇAPI (DN) |  | mm | 25 | Değer Gir
| BORUDAKİ SU HIZI (v) |  | m/sn | 0.56617 | Sonuç
BORU ÇAPLARI
|  | A. Çapı |  | İç Çap | Max. Hız
|  | 1/2" | 15 | 15.75 | 0.32
|  | 3/4" | 20 | 21.25 | 0.4
|  | 1" | 25 | 27 | 0.48
|  | 11/4" | 32 | 35.75 | 0.55
|  | 11/2" | 40 | 41.25 | 0.65
|  | 2" | 50 | 51.5 | 0.75
|  | 21/2" | 65 | 70 | 0.9
|  | 3" | 80 | 82.5 | 1
|  | 4" | 100 | 100.5 | 1.1
|  | 5" | 125 | 125 | 1.3
|  | 6" | 150 | 150 | 1.4
|  | 8" | 200 | 204 | 1.7
|  | 10" | 250 | 254 | 2
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Rehau ile vitrifiye temiz su
| ADET | Boru Ø20 olursa | [7 empty] | Boru Ø25 olursa
DUŞ (Hans -Grohe) | 7 | 1 Adet DUŞ için tahmini Kullanılacak Boru Metrajı |  | 2 | metre |  |  |  |  | 1 Adet DUŞ için tahmini Kullanılacak Boru Metrajı |  | 10 | metre
Viega Artikel ( presli )
|  | Malzeme No | malzeme Tanımı | Adet | İhtiyaç |  | Ø18 bakır boruya göre |  |  | Malzeme No | malzeme Tanımı | Adet | İhtiyaç
|  | 456349-001 | RAUTITAN RX+,dış dişli dirsek 20 - R 3/4" | 3 | 21 | adet | 314354 |  |  | 456349-001 | RAUTITAN RX+,dış dişli dirsek 20 - R 3/4" | 3 | 21 | adet
|  | 456359-001 | RAUTITAN RX+ İç Dişli Duvar Dirseği Kulaklı Kısa 20 - Rp 1/2" | 2 | 14 | adet | 281502 |  |  | 456359-001 | RAUTITAN RX+ İç Dişli Duvar Dirseği Kulaklı Kısa 20 - Rp 1/2" | 2 | 14 | adet
|  | 456315-001 | RAUTITAN RX+ Dış Dişli Geçiş Parçası 20 - 3/4'' | 1 | 7 | adet | 283230 |  |  | 456318-001 | RAUTITAN RX+ Dış Dişli Geçiş Parçası 25 - 3/4'' | 2 | 14 | adet
|  | 138891-002 | RAUTITAN - Kavis Yaylı Dirsek 90° 20 Lik | 5 | 35 | adet | 291495 |  |  | 138351-002 | RAUTITAN - Kavis Yaylı Dirsek 90° 25 Lik | 5 | 35 | adet
|  | 130380-100 | RAUTITAN flex Temiz Su Borusu Kangal 100 Metre 20 x 2,8 mm | 2 | 14 | metre | Ø18X1mm BAKIR |  |  | 130390-050 | RAUTITAN flex Temiz Su Borusu Kangal 100 Metre 25 x 3,4 mm | 10 | 70 | metre
Prog.Hazırlayan:Mak.Müh. Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026
| ADET | [8 empty] | Gri Su Hattı varsa
Standart Klozet (GEBERİT) | 5 | 1 Adet Klozet için tahmini Kullanılacak Boru Metrajı |  | 2 | metre |  |  |  |  | 1 Adet Klozet için tahmini Kullanılacak Boru Metrajı |  | 10 | metre
Viega Artikel ( presli )
|  | Malzeme No | malzeme Tanımı | Adet | İhtiyaç |  | Ø15 bakır boruya göre |  |  | Malzeme No | malzeme Tanımı | Adet | İhtiyaç
|  | 456291-001 | RAUTITAN RX+ İç Dişli Geçiş T Parçası 16 - 1/2'' - 16 | 1 | 5 | adet | 115630 |  |  | 456327-001 | RAUTITAN RX+ İç Dişli Geçiş Parçası 16 - Rp 1/2 | 1 | 5 | adet
|  | 456311-001 | RAUTITAN RX+ Dış Dişli Geçiş Parçası 16 - 1/2'' | 2 | 10 | adet | 105044 |  |  | 456311-001 | RAUTITAN RX+ Dış Dişli Geçiş Parçası 16 - 1/2'' | 2 | 10 | adet
|  | 456353-001 | RAUTITAN RX+ İç Dişli Kulaksız Dirsek-kısa 16 - 1/2'' | 1 | 5 | adet | 108441 |  |  | 456353-001 | RAUTITAN RX+ İç Dişli Kulaksız Dirsek-kısa 16 - 1/2'' | 1 | 5 | adet
|  | 138881-002 | RAUTITAN - Kavis Yaylı Dirsek 90° 16 Lik | 5 | 25 | adet | 291501 |  |  | 138881-002 | RAUTITAN - Kavis Yaylı Dirsek 90° 16 Lik | 5 | 25 | adet
|  | 130370-100 | RAUTITAN flex Temiz Su Borusu Kangal 100 Metre 16 x 2,2 mm | 2 | 10 | metre | Ø15X1mm BAKIR |  |  | 130370-100 | RAUTITAN flex Temiz Su Borusu Kangal 100 Metre 16 x 2,2 mm | 10 | 50 | metre
| ADET | Boru Ø16 olursa | [7 empty] | Boru Ø20 olursa
Standart Lavabo (Dolaplı) | 14 | 1 Adet Standart Lavabo için tahmini Kullanılacak Boru Metrajı |  | 2.5 | metre |  |  |  |  | 1 Adet Standart Lavabo için tahmini Kullanılacak Boru Metrajı |  | 10 | metre
Viega Artikel ( presli )
|  | Malzeme No | malzeme Tanımı | Adet | İhtiyaç |  | Ø15 bakır boruya göre |  |  | Malzeme No | malzeme Tanımı | Adet | İhtiyaç
|  | 160031-001 | RAUTITAN PX T-Parçası 16 - 16 - 16 | 1 | 14 | adet | 291952 |  |  | 160061-001 | RAUTITAN PX T-Parçası 20 - 16 - 20 | 1 | 14 | adet
|  | 456358-001 | RAUTITAN RX+ İç Dişli Kulaklı Dirsek-kısa 16 - 1/2'' | 2 | 28 | adet | 107345 |  |  | 456359-001 | RAUTITAN RX+ İç Dişli Kulaklı Dirsek-kısa 20 - 1/2'' | 2 | 28 | adet
|  | 105529-008 | Tutucu 0 75/150 çift bağlantı için | 1 | 14 | adet | rehau |  |  | 105529-008 | Tutucu 0 75/150 çift bağlantı için | 1 | 14 | adet
|  | 137345-001 | REHAU-Sabitleme Elemanı Dirsek Sabitlemek İçin | 1 | 14 | adet | rehau |  |  | 137345-001 | REHAU-Sabitleme Elemanı Dirsek Sabitlemek İçin | 1 | 14 | adet
|  | 138881-002 | RAUTITAN - Kavis Yaylı Dirsek 90° 16 Lik | 6 | 84 | adet | 291501 |  |  | 138891-002 | RAUTITAN - Kavis Yaylı Dirsek 90° 20 Lik | 8 | 112 | adet
|  | 130370-100 | RAUTITAN flex Temiz Su Borusu Kangal 100 Metre 16 x 2,2 mm | 2.5 | 35 | metre | Ø15X1mm BAKIR |  |  | 130380-100 | RAUTITAN flex Temiz Su Borusu Kangal 100 Metre 20 x 2,8 mm | 10 | 140 | metre
ADET
Çamaşır Makinası | 5 | [5 empty] | Viega Artikel ( presli )
|  | Malzeme No | malzeme Tanımı | Adet | İhtiyaç |  | Ø15 bakır boruya göre
|  | 105532-008 | Tutucu Z30, tekli bağlantı için | 1 | 5 | adet | rehau
|  | 456358-001 | RAUTITAN RX+ İç Dişli Duvar Dirseği Kulaklı Kısa 16 - 1/2'' | 1 | 5 | adet | 107345
****Lavaboya yakın montaj olduğu için boru metrajı ilave edilmedi
ADET
Bulaşık Makinası | 2 | [5 empty] | Viega Artikel ( presli )
|  | Malzeme No | malzeme Tanımı | Adet | İhtiyaç |  | Ø15 bakır boruya göre
|  | 105532-008 | Tutucu Z30, tekli bağlantı için | 1 | 2 | adet | rehau
|  | 456358-001 | RAUTITAN RX+ İç Dişli Duvar Dirseği Kulaklı Kısa 16 - 1/2'' | 1 | 2 | adet | 107345
****Lavaboya yakın montaj olduğu için boru metrajı ilave edilmedi

## Atık su kelepçe adet hesabı
[5 empty] | METRE | METRE | METRE | METRE | METRE | METRE
| Art. No | Rehau Atık Su Malzeme Listesi | Birim | Sipariş Listesi | 10 | 20.5 | 34.25 | 12 | 0 | 0
[5 empty] | Ø50 | Ø75 | Ø110 | Ø125 | Ø160 | Ø200
0.15 | 120094-005 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 50 * 150 | Adet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 120104-005 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 50 * 250 | Adet | 2 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
0.5 | 120114-005 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 50 * 500 | Adet | 3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0
0.75 | 120124-006 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 50 * 750 | Adet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 120134-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 50 * 1000 | Adet | 8 | 8 | 3 | 6 | 2
1.5 | 120144-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 50 * 1500 | Adet |  | 0 | 0 | 1.5 | 9
2 | 120154-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 50 * 2000 | Adet |  | 0 | 0 | 2
3 | 120934-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 50 * 3000 | Adet |  | 0 | 15 | 21
0.15 | 120174-005 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 150 | Adet
0.25 | 120184-005 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 250 | Adet
0.5 | 120194-004 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 500 | Adet | 5
0.75 | 120204-006 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 750 | Adet
1 | 120214-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 1000 | Adet | 3
1.5 | 120224-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 1500 | Adet |  | Ortalama Hesaba göre İhtiyaç olan Atık SU Tesisat Kelepçe Adetleri
2 | 120234-600 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 2000 | Adet
3 | 120944-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 3000 | Adet | 5 | 11/2'' Somunlu Kelepçe 50 Atık Su Boruları 48 - 53 mm, M8 |  |  |  |  | Hilti | 4 | adet
[5 empty] | 21/2'' Somunlu Kelepçe 75 Atık Su Boruları 74 - 80 mm, M8 |  |  |  |  | Hilti | 18.6364 | adet
0.15 | 120254-003 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 150 | Adet |  | 4'' Somunlu Kelepçe 110 Atık Su Boruları 110 - 116 mm, M8 |  |  |  |  | Hilti | 20.1471 | adet
0.25 | 120264-003 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 250 | Adet | 1 | 5'' Somunlu Kelepçe 125 Atık Su Boruları 135 - 143 mm, M8 |  |  |  |  | Hilti | 6.3158 | adet
0.5 | 120274-005 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 500 | Adet | 7 | 6" Somunlu Kelepçe 160 Atık Su Boruları 157 - 170 mm, M10 |  |  |  |  | Hilti | 0 | adet
0.75 | 120284-006 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 750 | Adet |  | 8'' Somunlu Kelepçe 200 Atık Su Boruları 218 - 226 mm, M10 |  |  |  |  | Hilti | 0 | adet
1 | 120294-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 1000 | Adet | 6
1.5 | 120304-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 1500 | Adet | 1
2 | 120314-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 2000 | Adet | 1
3 | 120324-600 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 3000 | Adet | 7
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
0.25 | 120664-001 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 250 | Adet |  |  |  | yunustufan71@hotmail.com
0.5 | 120674-005 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 500 | Adet |  |  | 2026
1 | 120694-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 1000 | Adet | 1
1.5 | 120704-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 1500 | Adet
2 | 120714-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 2000 | Adet | 1
3 | 120724-200 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 3000 | Adet | 3
0.5 | 122954-004 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 160 * 500 | Adet
1 | 121664-005 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 160 * 1000 | Adet
2 | 121674-005 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 160 * 2000 | Adet
3 | 121684-005 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 160 * 3000 | Adet
1 | 123015-400 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 200 * 1000 | Adet
2 | 123025-400 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 200 * 2000 | Adet
3 | 123035-400 | RAUPIANO Plus-Muflu Sessiz Atık Su Borusu 200 * 3000 | Adet
Temel Altı Atık su Tesisatı için kelepçe ve Hilti konsol hesabı
[5 empty] | Ø 75 METRAJ |  |  |  | KELEPÇE ADETİ
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 150 | Adet | 4 | 0.6 |  |  |  | 4
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 250 | Adet | 9 | 2.25 |  |  |  | 9
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 500 | Adet | 30 | 15 |  |  |  | 30
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 1000 | Adet | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 2000 | Adet | 16 | 32 | Ø 75 METRAJ |  |  | 32 | Ø 75 lik kelepçe
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 75 * 3000 | Adet | 6 | 18 | 68.85 | metre |  | 18 | 94 | adet
[5 empty] | Ø 110 METRAJ |  |  |  | KELEPÇE ADETİ
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 150 | Adet | 1 | 0.15 |  |  |  | 1
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 250 | Adet | 5 | 1.25 |  |  |  | 5
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 500 | Adet | 8 | 4 |  |  |  | 8
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 1000 | Adet | 34 | 34 |  |  |  | 34
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 2000 | Adet | 0 | 0 | Ø 100 METRAJ |  |  | 0 | Ø 110 lük kelepçe
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 110 * 3000 | Adet | 20 | 60 | 99.4 | metre |  | 60 | 108 | adet
[5 empty] | Ø 125 METRAJ |  |  |  | KELEPÇE ADETİ
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 150 | Adet | 1 | 0.15 |  |  |  | 1
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 250 | Adet | 1 | 0.25 |  |  |  | 1
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 500 | Adet | 1 | 0.5 |  |  |  | 1
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 1000 | Adet | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 2000 | Adet | 1 | 2 | Ø 125 METRAJ |  |  | 2 | Ø 125 lik kelepçe
|  | Silenta 3A Muflu Sessiz Atık Su Borusu 125 * 3000 | Adet | 1 | 3 | 6.9 | metre |  | 3 | 9 | adet
Toplam Kelepçe Adeti
|  | Taşıyıcı Mesnetler ( Yatay ve Dikey Taşıyıcılar ) | [6 empty] | 211 | adet
|  | Profil MT-40 42,5 x 42,5 x 6000mm 41*41 Tekli | Metre | 63.3
|  | 2-Delikli Tavan Plakası MT-B-T 41*41 Tekli Ayak | Adet | 211
|  | Twist-Lock MT-TL M8 Kolay Kilit | Adet | 211
|  | Twist-Lock MT-TL M10 Kolay Kilit | Adet | 211
|  | Altıgen Civata MT-TLB M10x24 | Adet | 211
|  | Plastik Kapak MT-EC-40/50 41*41 | Adet | 211
|  | Dairesel Pul MT-ZW M8 OC | Adet | 211
|  | Dairesel Pul MT-ZW M10 OC | Adet | 211
|  | M 8 Tij | Metre | 21.1
|  | M 8 Somun | Adet | 211
|  | M 10 Somun | Adet | 211

## soğuk su- sıcak su-pis su hesap
SIHHİ TESİSAT BORU ÇAPI HESAP CETVELİ - SOĞUK SU
SOĞUK SU TESİSATI | YÜK BİRİMİ | ADET | TOPLAM YÜK BİRİMİ | KOLON ÇAPI | TEMİZ SU Y. B. GÖRE BORU ÇAPLARI
[7 empty] | PP-R | PE | Bakır
DUŞ | 2.5 | 2 | 5 |  | 0 - 1,5 | 1/2" | Ø 20 | Ø 16 | Ø 15
EVYE | 1 | 1 | 1 |  | 2 - 6 | 3/4" | Ø 25 | Ø 20 | Ø 18
TERMOSİFON | 1 |  | 0 |  | 6,5 - 15 | 1" | Ø 32 | Ø 25 | Ø 28
ÇAM. MUSLUĞU | 1 | 2 | 2 |  | 15,5 - 41 | 1 1/4" | Ø 40 | Ø 32 | Ø 35
Bulaşık Makinesi | 1 | 1 | 1 |  | 41,5 - 150 | 1 1/2" | Ø 50 | Ø 40 | Ø 42
LAVABO | 0.5 | 3 | 1.5 |  | 150,5 - 250 | 2" | Ø 63 | Ø 50 | Ø 54
BİDE | 0.5 |  | 0 |  | 250,5 - 800 | 2 1/2" | Ø 75 | Ø 63 | Ø 54
PİSUAR | 0.5 |  | 0
KLOZET | 0.5 | 3 | 1.5
KURNA | 2.5 |  | 0
12
SIHHİ TESİSAT BORU ÇAPI HESAP CETVELİ - SICAK SU
SICAK SU TESİSATI | YÜK BİRİMİ | ADET | TOPLAM YÜK BİRİMİ | KOLON ÇAPI | SICAK SU Y. B. GÖRE BORU ÇAPLARI |  |  |  |  | Plastik Boru PP-R
[7 empty] | PP-R | PE | Bakır | Çap | PP-R | q ( lt/sn )
DUŞ | 2 | 1 | 2 |  | 0 - 1,5 | 1/2" | Ø 20 | Ø 16 | Ø 15 | 1/2" | Ø 20 | 0-0,35
EVYE | 1 | 1 | 1 |  | 2,0 - 4,5 | 3/4" | Ø 25 | Ø 20 | Ø 18 | 3/4" | Ø 25 | 0,35-0,75
TERMOSİFON | 1 |  | 0 |  | 5,0 - 12,0 | 1" | Ø 32 | Ø 25 | Ø 28 | 1" | Ø 32 | 0,75-1,00
ÇAM. MUSLUĞU | 1 | 1 | 1 |  | 12,5 - 25,0 | 1 1/4" | Ø 40 | Ø 32 | Ø 35 | 1 1/4" | Ø 40 | 1-1,5
LAVABO | 0.5 | 2 | 1 |  | 25,5 - 40,0 | 1 1/2" | Ø 50 | Ø 40 | Ø 42 | 1 1/2" | Ø 50 | 1,5-2,50
KURNA | 2 |  | 0 |  | 40,5 - 50,0 | 2" | Ø 63 | Ø 50 | Ø 54 | 2" | Ø 63 | 2,50-4,00
[5 empty] | 50,5 - 100,0 | 2 1/2" | Ø 75 | Ø 63 | Ø 54
[5 empty] | 100 - 500 | 3" | Ø 90 | Ø 75 | Ø 76
5
SIHHİ TESİSAT BORU ÇAPI HESAP CETVELİ - PİS SU
PİS SU TESİSATI | YÜK BİRİMİ | ADET | TOPLAM YÜK BİRİMİ | KOLON ÇAPI | PİS SU Y. B. GÖRE BORU ÇAPLARI
[5 empty] | ÇAP | DÜŞEY | YATAY
HELA | 10 |  | 0
KLOZET | 10 |  | 0 |  | Ø 50 | - | 10 | maksimum Yük Birimi
DUŞ | 7 |  | 0 |  | Ø 70 | 40 | 25 | maksimum Yük Birimi
EVYE | 4 | 8 | 32 |  | Ø 100 | 150 | 100 | maksimum Yük Birimi
Çamaşır Makinesi | 4 |  | 0 |  | Ø 125 | 400 | 270 | maksimum Yük Birimi
Bulaşık Makinesi | 4 | 10 | 40 |  | Ø 150 | 900 | 600 | maksimum Yük Birimi
YER SÜZGECİ | 2 |  | 0
LAVABO | 2 |  | 0
BİDE | 2 |  | 0
PİSUAR | 1 |  | 0 | [9 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
|  |  | 72 | [9 empty] | 2026

## Doğalgaz Menfez Hesabı-Sayaç
DOĞALGAZ Hesaplamaları
Kazan Dairesi Menfez Hesabı |  |  |  |  | Tabi Havlandırma
| Cihaz Kapasitesi |  | 240 | Kw
Alt Havalandırma Menfezi
| Alt Havalandırma |  |  |  |  | Kare | 28.931 | 29 | cm | x | 29 | cm
|  | Sa = | 837 | cm2 |  | Daire(çap ) | 32.6534 | 33 | cm
Üst Havalandırma Menfezi
| Üst Havalandırma |  |  |  |  | Kare | 22.4098 | 23 | cm | x | 23 | cm
|  | Su = | 502.2 | cm2 |  | Daire(çap ) | 25.2932 | 26 | cm
Kazan Dairesi Menfez Hesabı |  |  |  |  | Cebri Havlandırma
| Cihaz Kapasitesi |  | 240 | Kw |  | V (Kanal Hızı) |  |  |  | 6 | m/sn |  | Doğalgaz kullanım Debi hesabı m3/h
3 ~ 6 arasında seçilmelidir
Alt Havalandırma
| Vhava= | 1126.656 | m3/h |  |  | Kare | 22.8386 | 23 | cm | x | 23 | cm |  | 49 | Kw | 20640 | kcal/h | 11.4 |  | m3/h
| Sa = | 521.6 | cm2 |  |  | Daire(çap ) | 25.7771 | 26 | cm
[14 empty] | 42140 | kcal/h | 24 | Kw | 94050 |  | kcal/h
Üst Havalandırma
| Vegzost= | 612.576 | m3/h |  |  | Kare | 16.8404 | 17 | cm | x | 17 | cm |  | 5.1079 | m3/h | 2.5018 | m3/h | 109.3605 |  | Kw
| Sü = | 283.6 | cm2 |  |  | Daire(çap ) | 19.0072 | 20 | cm
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Doğlz.Regülatör Malzeme Hesabı
DOĞALGAZ Regülatör Malzeme Hesabı
[9 empty] | 0-600 mbar |  |  | 0-60 mBar
[9 empty] | 1. Musluklu Manometre |  |  | 2. Musluklu Manometre
[7 empty] | Giriş Çapı | [6 empty] | Çıkış Çapı
[6 empty] | 300 Mbar | 1 1/4" | [6 empty] | 2" | 21 Mbar
|  | Gaz Giriş Hattı | [12 empty] | Gaz Çıkış Hattı
[9 empty] | 1.TE |  |  | 2.TE
[8 empty] | K. vana |  |  | regülatör |  | K.vana
[8 empty] | 1 1/4" |  |  |  |  | 2"
| Giriş Basıncı | 300 Mbar | [7 empty] | giriş çap |  | çıkış çap |  |  | Çıkış Basıncı | 21 Mbar
| Griş Çapı | 1 1/4" | [7 empty] | 3/4" |  | 3/4" |  |  | Çıkış Çapı | 2"
| 1.TE | 1 1/4" | 3/4" |  | 1 1/4" | [9 empty] | 2.TE | 3/4" | 3/4" |  | 2"
regülatör
| Gaz Giriş Hattı | [13 empty] | Gaz Çıkış Hattı | [6 empty] | 1/2"
| Nipel | 1 1/4" | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | Nipel | 2" | 2 |  |  | 2 |  | 3/4"
| Nipel | 3/4" | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | Nipel | 3/4" | 1 |  |  | 1 |  | 1"
| Rakor | 1 1/4" | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | Rakor | 2" | 1 |  |  | 1 |  | 1 1/4"
| Redüksiyon | 1 1/4" | - | 3/4" | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Redüksiyon | 2" | - | 3/4" | 1 | 1 | 1 | 1 1/2"
2"
| 1. Musluklu Manometre Hattı | [13 empty] | 2. Musluklu Manometre Hattı | [6 empty] | 2 1/2"
| Nipel | 3/4" | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | Nipel | 3/4" | 2 |  |  | 2 |  | 3"
| Doğalgaz Vanası | 3/4" | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | Doğalgaz Vanası | 3/4" | 1 |  |  | 1
| Test Dirseği | 3/4" | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | Test Dirseği | 3/4" | 2 |  |  | 2
| Test Nipeli | 1/4" | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | Test Nipeli | 1/4" | 1 |  |  | 1
| Redüksiyon | 3/4"-1/2" | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | Redüksiyon | 3/4"-1/2" | 1 |  |  | 1
| Nipel | 1/2" | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | Nipel | 1/2" | 1 |  |  | 1
| Manometre Musluğu | 1/2" | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | Manometre Musluğu | 1/2" | 1 |  |  | 1
| Redüksiyon ( sarı ) | 1/2"-1/4" | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | Redüksiyon ( sarı ) | 1/2"-1/4" | 1 |  |  | 1 |  |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
| Manometre | 0-600mbar | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | Manometre | 0-60mbar | 1 |  |  | 1 |  |  | yunustufan71@hotmail.com
2026
Toplam Malzeme Listesi

## Doğlz Regülatör Malzeme Listesi
Nipel | 1 1/4" | 2 | adet
Nipel | 3/4" | 1 | adet
Rakor | 1 1/4" | 1 | adet
Redüksiyon | 1 1/4" | - | 3/4" | 1 | adet
Nipel | 3/4" | 2 | adet
Doğalgaz Vanası | 3/4" | 1 | adet
Test Dirseği | 3/4" | 2 | adet
Test Nipeli | 1/4" | 1 | adet
Redüksiyon ( sarı ) | 3/4"-1/2" | 1 | adet
Nipel ( sarı ) | 1/2" | 1 | adet
Manometre Musluğu | 1/2" | 1 | adet
Redüksiyon ( sarı ) | 1/2"-1/4" | 1 | adet
Manometre | 0-600mbar | 1 | adet
Nipel | 2" | 2 | adet
Nipel | 3/4" | 1 | adet
Rakor | 2" | 1 | adet
Redüksiyon | 2" | - | 3/4" | 1 | adet
Nipel | 3/4" | 2 | adet
Doğalgaz Vanası | 3/4" | 1 | adet
Test Dirseği | 3/4" | 2 | adet
Test Nipeli | 1/4" | 1 | adet
Redüksiyon ( sarı ) | 3/4"-1/2" | 1 | adet
Nipel ( sarı ) | 1/2" | 1 | adet
Manometre Musluğu | 1/2" | 1 | adet |  |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
Redüksiyon ( sarı ) | 1/2"-1/4" | 1 | adet |  |  | yunustufan71@hotmail.com
Manometre | 0-60mbar | 1 | adet |  |  | 2026
Regülatör Malzeme Listesi

## Kazan Baca Çapı Hesabı
Pratik Kazan Baca Çapı Hesabı
Kazan Yükü ( Qk ) | 86000 | (kcal/h) |  | Birim Dönüştürme |  |  | Doğalgaz | kt | 0.02
Bina Yüksekliği H: (metre) | 12 | (metre) |  |  | 100 | Kw | Katı Yakıt
Kazan yakıt türü | Sıvı Yakıt |  |  |  | 86000 | (kcal/h) | Sıvı Yakıt
Baca Kesit Alanı (cm²) | 496.5212 | (cm²)
25.1498
Baca çapı (cm²) | 26 | (cm)
Qk= Kazan yükü (kcal/h)
Fb=Baca Kesit Alanı (cm²)
h= Bina Yüksekliği (metre)
Fb= katsayı x Qk / √ h
Doğalgaz yakıtlılarda kat sayı = 0,012 |  |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
Katı yakıtlılarda kat sayı = 0,03 |  |  |  | yunustufan71@hotmail.com
Sıvı yakıtlılarda kat sayı = 0,02 |  |  |  | 2026

## WC Fan basınç kaybı Hesabı
WC FAN için Kanal veya spiro Basınç Kaybı Hesabı (Pa)
| Düz Boru için Basınç Farkı |  |  | ( DP )
|  | L (metre) = | 15
|  | d ( Çap Metre) = | 0.26
|  | V (m/s) = | 3.5 |  |  | r = | 1,2kg/m3
Pürüzlülük katsayısı |  | l = | 0.15
|  | DP = | 9.5923 | Pa
___________________________________________________________________________________
| Dirsek,Te,Vb. Basınç Farkı |  |  | ( DP )
| 1) | k = | 0.9 |  | Örnek k =dirsek 90° =0.9
|  | V (m/s) = | 3.5
|  | DP1 = | 6.615 | Pa |  | r = | 1,2kg/m3
___________________________________________________________________________________
| 2) | k = | 0.9 |  | Örnek k =dirsek 90° =0.9
|  | V (m/s) = | 3.5
|  | DP2 = | 6.615 | Pa
___________________________________________________________________________________
| 3) | k = | 0.9 |  | Örnek k =dirsek 90° =0.9
|  | V (m/s) = | 3.5
|  | DP3 = | 6.615 | Pa
___________________________________________________________________________________
| 4) | k = | 0.15 |  | Örnek Pantolon paça k = 0,15
|  | V (m/s) = | 3.5
|  | DP4 = | 1.1025 | Pa
___________________________________________________________________________________________
| DPToplam = |  | 30.5398 | Pa
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026
| HAVA DEĞİŞİM KATSAYILARI | [6 empty] | HAVA DEBİSİ (Q) | BASINÇ (P)
| HAVALANDIRILACAK MAHAL ADI |  |  | *ALAN | Katsayı | Debi | Havalan dırma Yöntemi | 1 m³/h = 3600 m³/s | 1 Pa = 1N/m²
|  |  |  | (m2) | (m3/h/m2) | (m3/h) |  | 1 C.F.M. = 1,7 m³/h | 1 mmSS = 9,8 Pa
1 | LOKANTA/KAFETERYA |  |  | 70 | 60 | 4200 | Egzost +Besleme
2 | LOK/KIZARTMA ALANI |  |  |  | 120 | 0 | Egzost | SAATTE HAVA DEĞİŞİM SAYISI
3 | HUZUR/TATİL EVİ |  |  |  | 20 | 0 |  | Ev Tuvaletleri | 10 - 15
4 | DUŞLAR |  |  |  | 80 | 0 | Egzost | Ev MUTFAKLARI | 7- 8
5 | SİGARA ODASI |  |  | 70 | 80 | 5600 | Egzost | Giyinme Odaları | 8- 12
6 | DÜKKAN |  |  |  | 25 | 0 | Egzost | Kilerler | 10
7 | FIRIN |  |  |  | 60 | 0 | Egzost | Oturma Odaları | 3- 6
8 | KAFE |  |  |  | 30 | 0 |  | Yatak Odaları | 2- 4
9 | GAZİNO-KANTİN |  |  |  | 24 | 0 |  | Lavabolar | 10- 15
10 | SİNEMA |  |  |  | 24 | 0 | Egzost +Besleme | Konut Çamaşırhane | 8- 9
11 | KUAFÖR |  |  |  | 30 | 0 | Egzost | Kazan daireleri | 20- 30
12 | KÜTÜPHANE |  |  |  | 24 | 0 | Egzost +Besleme | Konut Bodrum | 3- 4
13 | TOPLANTI SALONU |  |  |  | 30 | 0 |  | Bodrum Otopark | 15- 30
14 | DÜKKAN |  |  |  | 18 | 0 | Egzost
15 | B.MAĞAZALAR |  |  |  | 18 | 0
16 | OKULLAR |  |  |  | 20 | 0 | Egzost
17 | OKUL-ODİTORYUM |  |  |  | 45 | 0 | Egzost +Besleme
18 | ÖZEL HAVUZ |  |  |  | 10 | 0
19 | KAPALI YÜZME HAVUZU |  |  |  | 30 | 0 | Egzost+ Isıt.Bes leme
20 | DUŞLAR |  |  |  | 80 | 0
21 | OTELLER |  |  |  | 18 | 0
22 | HAST.KORİDOR |  |  |  | 15 | 0
23 | HAST.AMELİYATHANE |  |  |  | 30 | 0
24 | HAST.BULAŞ HASKOĞ |  |  |  | 25 | 0
25 | HAST.DOĞUMAHANE |  |  |  | 50 | 0
26 | HAST.SALG HASKOĞ |  |  |  | 30 | 0
27 | HAST.ÇOCUK HASTKO |  |  |  | 20 | 0
28 | HAST.DİŞ BÖLÜMÜ |  |  |  | 20 | 0
29 | HAST.BANYO |  |  |  | 25 | 0
30 | HAST.BEKL ODASI |  |  |  | 25 | 0
31 | HAMAM |  |  | 8.67 | 30 | 260.1
32 | HAMAM Y.HAVUZU |  |  |  | 10 | 0
33 | HAMAM.KÜV.BANYO |  |  |  | 10 | 0
34 | HAMAM.BUHAR ODA |  |  |  | 15 | 0
35 | HAMAM.SICAK HAVAO |  |  |  | 15 | 0
36 | HAMAM.DUŞLAR |  |  |  | 40 | 0 | Egzost
37 | ÖZEL BÜRO |  |  |  | 15 | 0 | Egzost +Besleme
38 | GENEL BÜRO |  |  |  | 30 | 0 | Egzost +Besleme
39 | BEKLEME SALONU |  |  |  | 40 | 0
40 | MONTAJ ATÖLYESİ |  |  |  | 30 | 0
41 | GENEL ATÖLYE |  |  |  | 25 | 0
42 | ELLE VERNİK ATÖLYE |  |  |  | 60 | 0
43 | TABANC VERNİK ATÖL |  |  |  | 120 | 0
44 | LABORATUAR-DİGES |  |  |  | 700 | 0
45 | MAK DAİ-KUV SANT |  |  |  | 120 | 0
46 | AKÜ ODASI |  |  |  | 30 | 0
47 | ÖLÇ-KONT ODASI |  |  |  | 45 | 0
48 | RADYOEV-PROG SALO |  |  |  | 25 | 0
49 | RADYOEV-KONUŞ OD |  |  |  | 30 | 0
50 | FİLM ATÖLYESİ |  |  |  | 45 | 0
51 | ÇH.ÇAMAŞIR YIKAMA |  |  |  | 60 | 0 | Egzost
52 | ÇH.ÜTÜLEME ODASI |  |  |  | 45 | 0 | Egzost
53 | ÇH.KURU TEMİZLEME |  |  |  | 45 | 0 | Egzost
54 | BOYAHANE-ELLE |  |  |  | 60 | 0 | Egzost
55 | SİS ALMA TESİS |  |  |  | 60 | 0
56 | OZALİTHANE |  |  |  | 35 | 0
57 | BÜYÜK GARAJ |  |  |  | 25 | 0 | Egzost
58 | KÜÇÜK GARAJ |  |  |  | 35 | 0 | Egzost
59 | DÜKÜMHANE |  |  |  | 45 | 0 | Egzost
60 | ÇELİK ISIL İŞL.ATÖL. |  |  |  | 15 | 0 | Egzost
61 | KAYNAK ATÖLYESİ |  |  |  | 60 | 0 | Egzost
62 | ASANSÖR |  |  |  | 15 | 0 | Egzost
63 | GENEL WC |  |  |  | 25 | 0 | Egzost
64 | TRENLER |  |  |  | 90 | 0
65 | KASA DAİRELERİ |  |  |  | 20 | 0
66 | HAYVAN BARINAĞI(KÜMES) |  |  |  | 20 | 0
67 | AHIRLAR |  |  |  | 6 | 0
68 | SERA |  |  |  | 180 | 0
69 | Yang.Merd.Basınçland |  |  |  | 45 | 0
|  |  |  | TOPL H.DEBİSİ(m3/h) |  | 10060.1

## kanal hesap (hidden)
Sıra No | Tarif | Genişlik | Yükseklik | Hidrolik Çap | Hava Debisi | Hava Debisi | Yuvarlak Kanal Hızı (Eşdeğer) | Dikdörtgen Kanal Hızı | Yüzey Pürüzlülüğü | Viskosite | Reynold Sayısı | Sürtünme Katsayısı | Birim Basınç Kaybı | Uzunluk | Toplam Basınç Kaybı | Dirsek | Te-Parçası | Damper | Giriş / Çıkış | Diğer Fittingler |  | Toplam Fitting Katsayısı | Hız Basıncı | Toplam Fitting Basınç Kaybı | Toplam Basınç Kaybı
|  | a | b | Dh | q | q | vD | vR | e |  | Re | l | R | l | DPd | ad | ad | ad | ad | ad | z | Sz | Pv | DPf | DPtot
|  | mm | mm | mm | m³/h | L/s | m/s | m/s | mm | m2/s | R: Pa/m; l: m; DPd: Pa; Pv: Pa; DPf: Pa; DPtot: Pa
3.6
EF-01
1 | Kanal |  |  | 260 |  | 0 | 3.5 | #DIV/0! | 0.15 | 17 | 53529.4118 | 0.022621 | 0.63949 | 15 | 9.5923 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 7.35 | 0 | 9.5923
2 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
3 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
4 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
5 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
6 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
7 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
8 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
9 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
10 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
11 | Kanal | 100 | 100 | 109.3165 | 100 | 27.7778 | 2.9596 | 2.7778 | 0.15 | 17 | 19031.4991 | 0.029139 | 1.4009 |  | 0 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
[15 empty] | TOPLAM HESAPLANAN BASINÇ KAYBI (Pa) | [9 empty] | 9.5923
[15 empty] | MENFEZ | [9 empty] | 50
[15 empty] | TOPLAM DİZAYN BASINÇ KAYBI (Pa) | [9 empty] | 59.5923

## ISI GERİ KAZANIM CİHAZI HESABI
ISI GERİ KAZANIM CİHAZ HESABI
Mahal Ölçüleri
| Genişlik | 8 | metre
| Uzunluk | 5 | metre
| Yükseklik | 3 | metre
| Saatte Hava Değişim Sayısı |  | 10
| İhtiyaç olan hava debisi |  | 1200 | m3/h
| Seçilen Isı Geri Kazanım Cihazı |  | EVHR 1500
Elektrikli Isıtıcı Kullanılacaksa Isıtıcı Kapasite Hesabı
Elektrikli Isıtıcıdan Geçen Hava Debisi |  |  |  | 1200 | m3/h
Elektrikli Isıtıcı öncesi taze hava sıcaklığı |  |  |  | 10 | °C
Elektrikli Isıtıcıdan sonra istenen taze hava sıcaklığı |  |  |  | 20 | °C
| Hesaplanan Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi |  |  | 3960 | W
SAATTE HAVA DEĞİŞİM SAYISI
| Ev Tuvaletleri |  |  | 10 - 15
| Ev MUTFAKLARI |  |  | 7- 8
| Giyinme Odaları |  |  | 8- 12
| Kilerler |  |  | 10
| Oturma Odaları |  |  | 3- 6
| Yatak Odaları |  |  | 2- 4 |  |  |  |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
| Lavabolar |  |  | 10- 15 |  |  |  |  | yunustufan71@hotmail.com
| Konut Çamaşırhane |  |  | 8- 9 | [5 empty] | 2026
| Kazan daireleri |  |  | 20- 30
| Konut Bodrum |  |  | 3- 4
| Bodrum Otopark |  |  | 15- 30
| HAVA DEĞİŞİM KATSAYILARI | [5 empty] | HAVA DEBİSİ (Q) | BASINÇ (P)
| HAVALANDIRILACAK MAHAL ADI |  | ALAN m2 | SAATTE HAVA DEĞİŞİM SAYISI | Debi | Havalan dırma Yöntemi | 1 m³/h = 3600 m³/s | 1 Pa = 1N/m²
[5 empty] | (m3/h) |  | 1 C.F.M. = 1,7 m³/h | 1 mmSS = 9,8 Pa
| LOKANTA/KAFETERYA |  | 70 | 60 | 4200 | Egzost +Besleme
| LOK/KIZARTMA ALANI |  |  | 120 | 0 | Egzost
| HUZUR/TATİL EVİ |  |  | 20 | 0
| DUŞLAR |  |  | 80 | 0 | Egzost
| SİGARA ODASI |  | 70 | 80 | 5600 | Egzost
| DÜKKAN |  |  | 25 | 0 | Egzost
| FIRIN |  |  | 60 | 0 | Egzost
| KAFE |  |  | 30 | 0
| GAZİNO-KANTİN |  |  | 24 | 0
| SİNEMA |  |  | 24 | 0 | Egzost +Besleme
| KUAFÖR |  |  | 30 | 0 | Egzost
| KÜTÜPHANE |  |  | 24 | 0 | Egzost +Besleme
| TOPLANTI SALONU |  |  | 30 | 0
| DÜKKAN |  |  | 18 | 0 | Egzost
| B.MAĞAZALAR |  |  | 18 | 0
| OKULLAR |  |  | 20 | 0 | Egzost
| OKUL-ODİTORYUM |  |  | 45 | 0 | Egzost +Besleme
| ÖZEL HAVUZ |  |  | 10 | 0
| KAPALI YÜZME HAVUZU |  |  | 30 | 0 | Egzost+ Isıt.Bes leme
| DUŞLAR |  |  | 80 | 0
| OTELLER |  |  | 18 | 0
| HAST.KORİDOR |  |  | 15 | 0
| HAST.AMELİYATHANE |  |  | 30 | 0
| HAST.BULAŞ HASKOĞ |  |  | 25 | 0
| HAST.DOĞUMAHANE |  |  | 50 | 0
| HAST.SALG HASKOĞ |  |  | 30 | 0
| HAST.ÇOCUK HASTKO |  |  | 20 | 0
| HAST.DİŞ BÖLÜMÜ |  |  | 20 | 0
| HAST.BANYO |  |  | 25 | 0
| HAST.BEKL ODASI |  |  | 25 | 0
| HAMAM |  |  | 30 | 0
| HAMAM Y.HAVUZU |  |  | 10 | 0
| HAMAM.KÜV.BANYO |  |  | 10 | 0
| HAMAM.BUHAR ODA |  |  | 15 | 0
| HAMAM.SICAK HAVAO |  |  | 15 | 0
| HAMAM.DUŞLAR |  |  | 40 | 0 | Egzost
| ÖZEL BÜRO |  |  | 15 | 0 | Egzost +Besleme
| GENEL BÜRO |  |  | 30 | 0 | Egzost +Besleme
| BEKLEME SALONU |  |  | 40 | 0
| MONTAJ ATÖLYESİ |  |  | 30 | 0
| GENEL ATÖLYE |  |  | 25 | 0
| ELLE VERNİK ATÖLYE |  |  | 60 | 0
| TABANC VERNİK ATÖL |  |  | 120 | 0
| LABORATUAR-DİGES |  |  | 700 | 0
| MAK DAİ-KUV SANT |  |  | 120 | 0
| AKÜ ODASI |  |  | 30 | 0
| ÖLÇ-KONT ODASI |  |  | 45 | 0
| RADYOEV-PROG SALO |  |  | 25 | 0
| RADYOEV-KONUŞ OD |  |  | 30 | 0
| FİLM ATÖLYESİ |  |  | 45 | 0
| ÇH.ÇAMAŞIR YIKAMA |  |  | 60 | 0 | Egzost
| ÇH.ÜTÜLEME ODASI |  |  | 45 | 0 | Egzost
| ÇH.KURU TEMİZLEME |  |  | 45 | 0 | Egzost
| BOYAHANE-ELLE |  |  | 60 | 0 | Egzost
| SİS ALMA TESİS |  |  | 60 | 0
| OZALİTHANE |  |  | 35 | 0
| BÜYÜK GARAJ |  |  | 25 | 0 | Egzost
| KÜÇÜK GARAJ |  |  | 35 | 0 | Egzost
| DÜKÜMHANE |  |  | 45 | 0 | Egzost
| ÇELİK ISIL İŞL.ATÖL. |  |  | 15 | 0 | Egzost
| KAYNAK ATÖLYESİ |  |  | 60 | 0 | Egzost
| ASANSÖR |  |  | 15 | 0 | Egzost
| GENEL WC |  |  | 25 | 0 | Egzost
| TRENLER |  |  | 90 | 0
| KASA DAİRELERİ |  |  | 20 | 0
| HAYVAN BARINAĞI(KÜMES) |  |  | 20 | 0
| AHIRLAR |  |  | 6 | 0
| SERA |  |  | 180 | 0
| Yang.Merd.Basınçland |  |  | 45 | 0
|  | Toplam Hava DEBİSİ(m3/h) |  |  | 9800

## Kanal Kesit Hesabı
[6 empty] | hız max 7-8 m/sn |  | 400Pa
Kanal Kesit Hesabı
Formül | Q=AxV |  | Q(Debi) | 630 | m3/h | menfez efektif alan %55-70
|  |  | Alan | 0.040698 | m2
DEBİ | Q(m3/h) |  | HIZ | 4.3 | m/s | Kutu Debisi | 1260 |  |  |  | daire
ALAN | A(m2) | menfez efektif alan % |  | 100 |  | Kutuya giriş adedi | 1 |  |  |  | çap
HIZ | V(m/s) |  |  |  |  | 1 kutunun giriş alanı | 0.040698 | m2 | 0.012961 | 0.11385 | 0.22769 | m
[11 empty] | 22.7693 | cm
h=SAAT | [5 empty] | kare Bir Kenarı | 0.20174 | metre |  |  | 227.6932 | mm
s=saniye | [6 empty] | 20.1737 | cm
[7 empty] | 201.7366 | mm
[7 empty] | 0.040698 | m2
KANAL KESİT HESABI
Q=AxV |  |  | Kanal Kesit Hesabı |  |  | DİKDÖRTGEN (AxB) | 20 | CM | 20.3488 | CM |  |  | Prog.Hazırlayan: Yunus TUFAN
DEBİ | Q(m3/h) |  | Q(Debi) | 630 | m3/h | KARE (AxA) | 20.1737 | CM | 20.1737 | CM |  |  | yunustufan71@hotmail.com
ALAN | A(m2) |  | Alan | 0.040698 | m2 | Daire (Çap) | 22.7693 | CM |  |  |  |  | 2026
HIZ | V(m/s) |  | HIZ | 4.3 | m/s
h | SAAT | menfez efektif alan % |  | 100
s | saniye
Örnek Kanal Tesisatı
Kanal Kesit Hesabı
[9 empty] | Q(Debi) | 630 | m3/h
[9 empty] | Alan | 0.05 | m2
[9 empty] | HIZ | 3.5 | m/s |  | Kutu Debisi | 1260 |  |  |  | daire
[8 empty] | menfez efektif alan % |  | 100 |  |  | Kutuya giriş adedi | 3 |  |  |  | çap
[13 empty] | 1 kutunun giriş alanı | 0.016667 | m2 | 0.0053079 | 0.072855 | 0.14571 | m
[18 empty] | 14.571 | cm
[13 empty] | kare Bir Kenarı | 0.1291 | metre |  |  | 145.7101 | mm
[14 empty] | 12.9099 | cm
[14 empty] | 129.0994 | mm
[14 empty] | 0.016667 | m2
[7 empty] | Kutudan slot menfezine bağlantı çapı | [5 empty] | DİKDÖRTGEN (AxB) | 10 | CM | 16.6667 | CM
[8 empty] | Kutu Debisi |  | 630 | m3/h |  | KARE (AxA) | 12.9099 | CM | 12.9099 | CM
[8 empty] | Kutuya giriş adedi |  | 3 |  |  | Daire (Çap) | 14.571 | CM
[9 empty] | HIZ | 3.5 | m/s

## Şönt Pompa seçimi
Prog.Hazırlayan: Müh.Mak. Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## HİDROFOR Hesabı
HİDROFOR HESABI | [6 empty] | HİDROFOR HESABI |  |  | Prog.Hazırlayan: Yunus TUFAN
KONUT | [6 empty] | İŞYERİ |  |  | yunustufan71@hotmail.com
*Toplam kat adedi | 10 | [5 empty] | *Toplam kat adedi | 6 |  | 2026
*Daire sayısı | 60 | [5 empty] | *Lavabo sayısı | 26 |  |  | 2.6 | ı/s
Hidrofor Üst Basıncı (Pü)= | 6.2 | bar | ***pompa durma basıncı |  |  |  | *WC sayısı | 17 |  |  | 2.55 | ı/s
Hidrofor Alt Basıncı (Pa)= | 5.2 | bar | ***pompa devreye girme basıncı |  |  |  | *Duş Sayısı | 1 |  |  | 0.15 | ı/s
Hidrofor Pompa Debisi (Qmax)= | 15 | m3/h | 0.0041667 | 0.0027778 | 52.7046 | 1.5 | *Eviye sayısı | 3 |  |  | 0.3 | ı/s
Pompa Motor Gücü(Pm)= | 4.5251 | kW | debi(m3/s) | alan(m2) | ÇAP(mm) | su hızı (m/s) | Hidrofor Üst Basıncı (Pü)= | 4.8 | bar | ***pompa durma basıncı | 5.6 | ı/s | 20.16 | m3/h
Hidrofor Tank Hacmi (Vt)= | 450 | lt |  |  |  |  | Hidrofor Alt Basıncı (Pa)= | 3.8 | bar | ***pompa devreye girme basıncı | 3.8
Ön gaz basıncı | 4.68 | bar |  |  |  |  | Hidrofor Pompa Debisi (Qmax)= | 12.6 | m3/h | 0.0035 | 0.0023333 | 48.3046 | 1.5
Temiz Su Ana Boru Su Hızı | 1.5 | m/s | *** önerilen hidrofor çıkış hızı 1,5 m/s (temiz su tesisat 1~2,0 m/s) |  |  |  | Pompa Motor Gücü(Pm)= | 2.9428 | kW | debi(m3/s) | alan(m2) | ÇAP(mm) | su hızı (m/s)
Önerilen Emniyetli Temiz Su Ana Boru İç Çapı | 52.7046 | mm | ***Hesaplanan borunun iç çapı |  |  |  | Hidrofor Tank Hacmi (Vt)= | 315 | lt
Not: sarı renkler giriş değerleridir. | [6 empty] | Ön gaz basıncı | 3.42 | bar
[7 empty] | Temiz Su Ana Boru Su Hızı | 1.5 | m/s | *** önerilen hidrofor çıkış hızı 1,5 m/s (temiz su tesisat 1~2,0 m/s)
STANDART BORU ÇAPLARI | [6 empty] | Önerilen Emniyetli Temiz Su Ana Boru İç Çapı | 48.3046 | mm | ***Hesaplanan borunun iç çapı
DN(15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150) | [6 empty] | Not: sarı renkler giriş değerleridir.
KONUT-BİNA SU DEPOSU HESABI | [6 empty] | İŞYERİ-BİNA SU DEPOSU HESABI
Daire Sayısı | Bina Su Deposu Hacmi-m3 | [5 empty] | Kişi Sayısı | Kiş Başı Su Debisi lt/gün-kişi | Depolama Gün Adedi | Bina Su Deposu Hacmi-m3
36 | 17 | [5 empty] | 100 | 90 | 2 | 18

## Bahçe Sulama Hesabı
BAHÇE SULAMA HESABI
Hesaplamanın Yapıldığı İl |  | İstanbul
Sulama İçin Gerekli Günlük Su Miktarı
Çim | Sulanacak alan m2 | 700 | m² |  | 4200 | litre/gün
Çiçek veya süs bitkisi | Sulanacak alan m2 |  | m² |  | 0 | litre/gün
Ağaç | Sulanacak alandaki ağaç sayısı | 0 | adet |  | 0 | litre/gün
| Günlük Sulama için Toplam Gerekli Olan Su Miktarı |  |  |  | 4200 | litre/gün
BİNA TOPLAM SU DEPOSU İHTİYACI
| Bina Temiz Su ihtiyacı |  | litre/h |  | 0 | litre/gün |  | 4.2 | TON
[8 empty] | 4200 | LİTRE
Sulama İSTANBUL 'da mevsim ortalaması nedeniyle 15 Nisan - 30 Ekim arasında aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.
15 Nisan - 15 Mayıs arasında 3 (üç) günde 1 (bir)
15 Mayıs - 15 Eylül arası her gün
15 Eylül - 30 Ekim arasında 3 (üç) günde 1 (bir)
Sulama 1Haziran -30 Ağustos arasında saat 17:00 ile ertesi gün 10:00 arasında yapılmalıdır.
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
Ağaç ve Süs Bitkilerinin(Çalı)Sulanması 15 Mayıs -15 Eylül arasında yapılmalıdır. | [7 empty] | yunustufan71@hotmail.com
Ağaçlar haftada 2 sefer sulanmalıdır. | [9 empty] | 2026

## Soğutma Katsayısı
No | İl | Dış Hava (°C) | Güneş (%35) | Hava | Nem | Güvenlik | Toplam Katsayı (BTU/m²)
1 | Adana | 41.2 | 64 | 60 | 35 | 40 | 499
2 | Adıyaman | 39.5 | 58 | 55 | 30 | 40 | 483
3 | Afyonkarahisar | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
4 | Ağrı | 34.0 | 41 | 40 | 25 | 40 | 446
5 | Aksaray | 37.5 | 52 | 50 | 30 | 40 | 472
6 | Amasya | 36.2 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
7 | Ankara | 37.8 | 52 | 50 | 30 | 40 | 472
8 | Antalya | 38.0 | 64 | 50 | 35 | 40 | 489
9 | Ardahan | 32.0 | 35 | 35 | 25 | 40 | 435
10 | Artvin | 34.5 | 41 | 40 | 30 | 40 | 451
11 | Aydın | 38.5 | 58 | 50 | 35 | 40 | 483
12 | Balıkesir | 36.8 | 52 | 45 | 30 | 40 | 467
13 | Bartın | 35.5 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
14 | Batman | 39.0 | 58 | 55 | 30 | 40 | 483
15 | Bayburt | 34.0 | 41 | 40 | 25 | 40 | 446
16 | Bilecik | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
17 | Bingöl | 37.5 | 52 | 50 | 30 | 40 | 472
18 | Bitlis | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
19 | Bolu | 35.5 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
20 | Burdur | 37.0 | 52 | 45 | 30 | 40 | 467
21 | Bursa | 36.5 | 52 | 45 | 30 | 40 | 467
22 | Çanakkale | 36.5 | 52 | 45 | 30 | 40 | 467
23 | Çankırı | 35.8 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
24 | Çorum | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
25 | Denizli | 38.0 | 58 | 50 | 35 | 40 | 483
26 | Diyarbakır | 40.5 | 64 | 60 | 30 | 40 | 494
27 | Düzce | 35.5 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
28 | Edirne | 37.0 | 52 | 45 | 30 | 40 | 467
29 | Elazığ | 37.5 | 52 | 50 | 30 | 40 | 472
30 | Erzincan | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
31 | Erzurum | 34.0 | 41 | 40 | 25 | 40 | 446
32 | Eskişehir | 37.5 | 52 | 50 | 30 | 40 | 472
33 | Gaziantep | 39.5 | 58 | 55 | 30 | 40 | 483
34 | Giresun | 34.5 | 41 | 40 | 30 | 40 | 451
35 | Gümüşhane | 34.5 | 41 | 40 | 30 | 40 | 451
36 | Hakkari | 34.0 | 41 | 40 | 25 | 40 | 446
37 | Hatay | 41.0 | 64 | 60 | 35 | 40 | 499
38 | Iğdır | 37.5 | 52 | 50 | 30 | 40 | 472
39 | Isparta | 36.5 | 52 | 45 | 30 | 40 | 467
40 | İstanbul | 33.0 | 41 | 30 | 25 | 35 | 431
41 | İzmir | 38.0 | 58 | 50 | 35 | 40 | 483
42 | Kahramanmaraş | 39.0 | 58 | 55 | 30 | 40 | 483
43 | Karabük | 35.5 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
44 | Karaman | 37.5 | 52 | 50 | 30 | 40 | 472
45 | Kars | 32.0 | 35 | 35 | 25 | 40 | 435
46 | Kastamonu | 35.5 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
47 | Kayseri | 37.5 | 52 | 50 | 30 | 40 | 472
48 | Kırıkkale | 35.8 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
49 | Kırklareli | 36.5 | 52 | 45 | 30 | 40 | 467
50 | Kırşehir | 35.8 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
51 | Kilis | 39.0 | 58 | 55 | 30 | 40 | 483
52 | Kocaeli | 33.0 | 41 | 30 | 25 | 35 | 431
53 | Konya | 37.5 | 52 | 50 | 30 | 40 | 472
54 | Kütahya | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
55 | Malatya | 37.5 | 52 | 50 | 30 | 40 | 472
56 | Manisa | 38.0 | 58 | 50 | 35 | 40 | 483
57 | Mardin | 40.5 | 64 | 60 | 30 | 40 | 494
58 | Mersin | 38.5 | 64 | 50 | 35 | 40 | 489
59 | Muğla | 38.0 | 58 | 50 | 35 | 40 | 483
60 | Muş | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
61 | Nevşehir | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
62 | Niğde | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
63 | Ordu | 34.5 | 41 | 40 | 30 | 40 | 451
64 | Osmaniye | 41.0 | 64 | 60 | 35 | 40 | 499
65 | Rize | 34.5 | 41 | 40 | 30 | 40 | 451
66 | Sakarya | 35.5 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
67 | Samsun | 34.5 | 41 | 40 | 30 | 40 | 451
68 | Şanlıurfa | 42.0 | 70 | 65 | 25 | 40 | 500
69 | Siirt | 39.0 | 58 | 55 | 30 | 40 | 483
70 | Sinop | 34.5 | 41 | 40 | 30 | 40 | 451
71 | Sivas | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
72 | Tekirdağ | 36.5 | 52 | 45 | 30 | 40 | 467
73 | Tokat | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
74 | Trabzon | 34.5 | 41 | 40 | 30 | 40 | 451
75 | Tunceli | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
76 | Uşak | 36.5 | 52 | 45 | 30 | 40 | 467
77 | Van | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
78 | Yalova | 35.0 | 47 | 40 | 30 | 40 | 457
79 | Yozgat | 36.0 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
80 | Zonguldak | 35.5 | 47 | 45 | 30 | 40 | 462
81 | Türkiye Ortalaması | — | — | — | — | — | **465**

## Drenaj Kanal Hesabı
Drenaj Kanal Hesabı
| Hesaplanacak olan Yağış Alanı |  |  | 350 | m2
| Yağış şiddeti (Tablo2 den bak) = |  |  | 534 | l /sn x ha
| Alana düşen Yağış Debisi |  |  | 18.69 | l /sn
|  |  |  | 0.01869 | m3/sn
Kanal Kesiti
| Genişlik |  |  | 185 | mm | 18.5 | cm | 0.185 | m
| Derinlik |  |  | 200 | mm | 20 | cm | 0.2 | m
[8 empty] | Kesit Alanı | 0.037 | m2
| Kanal Eğimi |  |  | 1 | % | 0.01 |  | Islak Çevre | 0.585 | m2
| Pürüzlülük Katsayısı (n) |  |  | 0.011 |  |  |  | Hidrolik Yarıçap | 0.063248 | m
[8 empty] | R2/3 | 0.15874
| Drenaj Kanalı Rögara Direk Bağlanıyorsa !!! | [6 empty] | S1/2 | 0.1
| Hesaplanan Sonuç | 53.3957 | lt/sn | *** Kanal Ölçüsü Uygundur *** |  |  |  | Q | 0.053396 | m3/sn
[9 empty] | 53.3957 | lt/sn
| Drenaj Kanalının Yağmur Tahliye Süresi |  |  | 21.0017 | dakika
[9 empty] | v | 67.284 | m3
[9 empty] | t | 1260.1015 | sn
| Drenaj Kanalı Rögara Boru ile Bağlanıyorsa !!! | [7 empty] | t | 21.0017 | dk
| Kullanılacak boru çapı iç çapı |  |  |  | 100 | mm | 0.1
[8 empty] | A | 0.00785
| Kullanılacak boru çıkışı |  |  |  | 4 | adet |  | R | 0.025
[8 empty] | Q | 0.0061015 | 6.1015 | lt/s
| Boru Eğimi |  |  |  | 1 | % | 0.01 |  | 0.024406 | 24.406
| Hesaplanan Sonuç | 24.406 | lt/sn | *** Boru Ölçüsü Uygundur *** |  |  |  |  | t | 2756.8608 | sn
[9 empty] | t | 45.9477 | dk
| Drenaj Kanalının Yağmur Tahliye Süresi |  |  | 45.9477 | dakika
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## Klima Hesabı
Klima Hesabı
1. Pratik Yöntem Klima Hesabı
Soğutulacak alan: | 33.35 | m2 |  |  |  |  | Hesaplanan | [11 empty] | Kişi Sayısı Varsayım
[7 empty] | Alan |  | M2 'ye | [9 empty] | Küçük Konut | 2 - 3 Kişi
Soğutma ihtiyacı: | 15159.0909 | Btu/h |  |  |  |  | 40 | M2 | 150 | Watt | 6000 | Watt | 6 | Kw | 20472 | Btu/h |  |  | Daire 2+1, 3+1 | 4 - 5 Kişi
| 4.4429 | Kw | [16 empty] | Tek Katlı Villa | 4 - 6 Kişi
[19 empty] | Çok Katlı Villa | 6 - 10 Kişi
[19 empty] | Ev Tipi Spor Salonu | 2 - 4 Kişi
2. Pratik Yöntem Klima Hesabı (Detaylı) | [18 empty] | Mahalle Tipi Spor Salonu | 6 - 12 Kişi
[15 empty] | Konut | 450 | Btu/h |  | Ticari Büyük Spor Salonu | 16 - 40 Kişi
|  |  | Hesaplanacak İl |  |  |  | BİRİM DÖNÜŞTÜRME |  |  | 1 | Kw | 3412 | Btu/h |  | Villa | 550
Soğutulacak alan : | 33 | m2 | Muğla | 483 | [10 empty] | Ofis | 550
Yükseklik (H) : | 2.8 | m | [7 empty] | 1 | Watt | 3.412 | Btu/h |  | Spor Salonu | 1000
[15 empty] | Mutfak | 800
İl Bölge Katsayısı : | 483 | [8 empty] | 9582 | Btu/h | 2.8083 | Kw |  | Konut |  | 12 | W/m2
[15 empty] | Villa |  | 15
Soğutulacak Mahal: | Villa |  | 550 | Btu/h (Kişi Başı ) | [5 empty] | 51180 | Btu/h | 15000 | Watt |  | Ofis |  | 18
[15 empty] | Spor Salonu |  | 15
Kişi Sayısı : | 4 | 550 | Btu/h___ (Kişi Başı ) | [11 empty] | Mutfak |  | 25
[6 empty] | 1 kilowatt (kW) ≈ 3412 BTU/h (British Thermal Unit per hour) | [8 empty] | DOĞU
Aydınlatma : | 495 | Watt |  |  | 15 | [9 empty] | BATI
KUZEY
Oda CAM ( M2 ) | 10 | YÖN | KUZEY | 300 | 3000 | [9 empty] | GÜNEY
| 3000 | Watt
Soğutma ihtiyacı: | 30223.33 | Btu/h |  |  |  |  | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
| 8.858 | Kw |  |  |  | yunustufan71@hotmail.com
2026

## Klima Hesabı (hidden)
Klima Hesabı
1. Pratik Yöntem Klima Hesabı
Soğutulacak alan: |  | 30 | m2 |  |  | Hesaplanan
[6 empty] | Alan |  | M2 'ye
Soğutma ihtiyacı: |  | 13636.3636 | Btu/h |  |  | 40 | M2 | 150 | Watt | 6000 | Watt | 6 | Kw | 20472 | Btu/h
|  | 3.9966 | Kw
2. Pratik Yöntem Klima Hesabı | [11 empty] | 1 | Kw | 3412 | Btu/h
Soğutulacak alan: |  | 25.7 | m2 | Bölge Katsayıları |  |  |  |  | BİRİM DÖNÜŞTÜRME |  |  | 150 | Watt | 511.8 | Btu/h | 1 kilowatt = 3412,14 btu
|  |  |  | Marmara | 385
|  |  |  | Akdeniz | 445 | [6 empty] | 600 | Btu/h | 0.17585 | Kw
Bölge Katsayısı : |  | 462 |  | Doğu Anadolu | 308
|  |  |  | Ege | 423 | [6 empty] | 51180 | Btu/h | 15000 | Watt
Kişi Sayısı : |  | 0 |  | Güneydoğu Anadolu | 462
1 KİŞİ 600Btu/h |  |  |  | İç Anadolu | 346
|  |  |  | Karadeniz | 385
Aydınlatma 500W üzeri FAZLALIK : |  |  |  | 0 | W
Soğutma ihtiyacı: |  | 11873.4 | Btu/h
|  | 3.4799 | Kw
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2025

## Yağmur suyu hesabı
YAĞMUR SUYU HESABI
Hesaplanan
| m2 'ye düşen yağmur miktarı |  |  | 500 | (kg/m2) |  | Boru Çapı |  | Ø | 300 |  | Q = A x V |  | Ø | 300 | boru iç alanı | (m2)
| günlük toplamda düşen yağmur miktarı | [10 empty] | Q=Debi ( m3/sn ) |  | A = | 0.07065 | m2
[7 empty] | V (m/sn) |  | 0.7 |  |  | A=Alan ( m2 )
[9 empty] | min 0,6 m/sn |  |  | V= Su akış hızı (m/sn)
| Yağmur gören çatı alan toplamı |  |  | 3000 | m2 |  |  |  | max 3,5 m/sn
| açık balkon varsa yağmur gören alanlara eklenir | [5 empty] | Boru doluluğu |  | % | 33 | Q = | 0.049455 | m3/sn
[11 empty] | Q = | 49.455 | lt/sn
| Çatı Alanına toplam düşen yağmur miktarı | [5 empty] | Boru Doluluk yüzdesine göre Debi Q = |  |  |  |  | 16.3201 | lt/sn
|  |  | 1500000 | kg
[6 empty] | (düşey boru) | 1 Saat te borudan geçebilecek Debi Q = |  |  |  |  | 58752.54 | lt/sn
[6 empty] | (yatay boru) | 1 Saat te borudan geçebilecek Debi Q = |  |  |  |  | 38776.6764 | lt/sn
|  | Seçilen boru çapına |  | Ø | 300 | göre ihtiyaç olan düşeyde ve yatayda boru adedi hesabı
Düşeyde Hesaplanan Boru Adedi |  |  |  | 25.5308 |  | Yatayda Hesaplanan Boru Adedi |  |  |  | 38.683
| (düşey boru) |  |  |  |  | (yatay boru)
| İhtiyacımız olan Boru yüzey alanı |  |  | 1.8038 | m2 | İhtiyacımız olan Boru yüzey alanı |  |  |  |  | 2.733 | m2
|  |  |  | 18038 | cm2 | [5 empty] | 27330 | cm2
[7 empty] | Yatayda | [7 empty] | Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
Kare | 135 | cm | x | 135 | cm |  | Kare oluk | 166 | cm | x | 166 | cm |  | yunustufan71@hotmail.com
| 1.343 | [5 empty] | 1.6532 | [7 empty] | 2025

## Yağmur Suyu Hesabı-2
YAĞMUR SUYU HESABI
| Çatı Alanı (A) = |  | 100 | m2 | Boşaltma faktörü (Tablo3) = |  |  | 1
Yağış şiddeti (Tablo2 den bak) (r) = |  |  | 534 | l /sxha
| Yağış Miktarı (Qr) = |  | 5.34 | l/s
Yağmur Boru adedi (iniş sayısı) = |  |  | 1 | adet
bir adet yağmur boru kapasitesi = |  |  | 5.34 | l/s
Hesaplanan Yağmur Borusu iç çapı (di) = |  |  | 105.3969 | mm
Hesaplanan Yağmur Borusu iç alanı = |  |  | 87.2018 | cm2
Dikdörtgen şeklinde oluk hesaplama |  |  | 9.5 | cm | 9.1791 | cm
| Boru Çapına göre debi hesabı |  |  |  |  | Debiye göre Boru çapı hesabı
| di = | 25 | mm |  |  | Q = | 211.94 | l/s
| f = | 0.2 | doluluk oranı %20 - %33 |  |  | di = | 419.1118 | mm
| kb = | 0.25 | boru pürüzlülük
| Q = | 0.11513 | l/s | litre/sn
0.00025
di =
5343.6748
| f = | 0.2 | doluluk oranı %20 - %33 | [5 empty] | "
0.068399
| kb = | 0.25 | boru pürüzlülük
0.7937
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026
Drenaj Kanal Hesabı

## Balkon Ve Teras Süzgeç Hesabı
BALKON VE TERAS SÜZGEÇ HESABI
|  | Süzgeç Konulacak Şehir Yağış miktarı |  | 500 | l/(sx ha) | ***Tablodan seçebilirsiniz
|  | Yer Süzgecinin konulacağı alan |  |  |  | 5096 | m2
|  | Süzgeç konulacak Alan için Hesaplanan Süzgeç akış kapasitesi |  |  |  | 254.8 | l/s
|  | Kullanılmak istenen Süzgeç Akış Kapasitesi |  |  |  | 2.5 | l/s
|  | Hesaplanan Sügeç adedi |  |  |  | 102 | adet
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## C-kollektör Hesabı
C- KOLLEKTÖR HESABI
Kazan Kapasitesi Q = | 600 | Kw
DT(Sıcaklık Farkı) = | 20 | °C
Su Debisi (m) = | 0.0072359 | m3/s
suyun yoğunluğu (30 -50°C) q = | 992.1 | kg/m3
suyun özgül ısısı (30 -50°C) cp = | 4.179 | kj/kg°C
suyun akış hızı V = | 0.7 | m/s
D1 (Çap) = | 114.7527 | mm
D2 (Çap) = | 229.5054 | mm
A1 = | 80.3269 | cm
A2 = | 91.8022 | cm
A3 = | 114.7527 | cm
suyun yoğunluğu (30 -50°C 'de) q= 992,1 kg/m3
suyun özgül ısısı (30 -50 °C 'de) cp= 4,179 kj/kg°C
suyun akış hızı V= 0,7 m/s
yerden ısıtma ( DT sıcaklık farkı) 10°C = 30 - 40°C
boyler ( DT sıcaklık farkı) 15°C = 45 - 60°C
hamam ( DT sıcaklık farkı) 10°C = 50 - 60°C
havuz ( DT sıcaklık farkı) 15°C = 45 - 60°C (eşanjör tarafı)
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026

## arıtma cihazı çalışma prensibi
Prog.Hazırlayan: Mak.Müh.Yunus TUFAN
yunustufan71@hotmail.com
2026